## 様式３－１ (記入例)
【様式3-1別表①】 自家消費電力量・温室効果ガス排出削減量の算定シート | [10 empty] | ：事業者にて記入
（八代総合庁舎）
■想定発電電力量の算定 | [9 empty] | 事業者名：
手順① 太陽光パネル出力の合計値を記入する |  |  |  | 出力 | 100 | kW
手順② 方位角及び傾斜角を記入する |  |  |  | 方位角 | 0 | ° |  | 傾斜角 | 30 | ° |  | 地点 | 八代
手順③ 日射量シート（様式3-1別表参考資料）から月平均斜面日射量を転記する
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 合計
月平均斜面日射量 | kWh/㎡・day | 4.42 | 4.48 | 3.91 | 4.71 | 4.94 | 4.44 | 4.24 | 3.35 | 3.02 | 2.88 | 3.5 | 3.8 | -
想定発電電力量 | kWh | 9282 | 9721.6 | 8211 | 10220.7 | 10719.8 | 9324 | 9200.8 | 7035 | 6553.4 | 6249.6 | 6860 | 8246 | 101623.9
■太陽光パネル出力規模の適否判定 ※判定結果が余剰となる場合、手順①の太陽光パネル出力を見直してください。
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 合計
使用電力量 | kWh | 10384 | 11362 | 20167 | 40806 | 38864 | 26939 | 9689 | 7516 | 22602 | 29991 | 25056 | 15710 | 259086
余剰電力量※ | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
判定結果 | [13 empty] | - | bar: ４月 to ３月
※余剰電力量は、想定発電電力量と使用電力量の差を月単位の積算値で計算しているため、実際とは異なります。時間単位の余剰電力は、EV充電等で使用すると仮定し、出力規模を最大化しています。
■自家消費電力量、設備稼働率、温室効果ガス排出削減量の算定
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 合計
自家消費電力量 | kWh | 9282 | 9721.6 | 8211 | 10220.7 | 10719.8 | 9324 | 9200.8 | 7035 | 6553.4 | 6249.6 | 6860 | 8246 | 101623.9
設備稼働率※ | kWh/kW | 92.82 | 97.216 | 82.11 | 102.207 | 107.198 | 93.24 | 92.008 | 70.35 | 65.534 | 62.496 | 68.6 | 82.46 | 1016.239
温室効果ガス排出削減量 | kg-CO2 | 3387.93 | 3548.384 | 2997.015 | 3730.5555 | 3912.727 | 3403.26 | 3358.292 | 2567.775 | 2391.991 | 2281.104 | 2503.9 | 3009.79 | 37092.7235
※設備稼働率は、定格出力した場合の相当時間を表しています。

## 様式３－１（蓄電池なし）
【様式3-1別表①】 自家消費電力量・温室効果ガス排出削減量の算定シート | [10 empty] | ：事業者にて記入 |  | 蓄電池なし
（八代総合庁舎）
■想定発電電力量の算定 | [9 empty] | 事業者名：
手順① 太陽光パネル出力の合計値を記入する |  |  |  | 出力 |  | kW
手順② 方位角及び傾斜角を記入する |  |  |  | 方位角 |  | ° |  | 傾斜角 |  | ° |  | 地点 | 八代
手順③ 日射量シート（様式3-1別表参考資料）から月平均斜面日射量を転記する
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 合計
月平均斜面日射量 | kWh/㎡・day | [12 empty] | -
想定発電電力量 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■太陽光パネル出力規模の適否判定 ※判定結果が余剰となる場合、手順①の太陽光パネル出力を見直してください。
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 合計
使用電力量 | kWh | 10384 | 11362 | 20167 | 40806 | 38864 | 26939 | 9689 | 7516 | 22602 | 29991 | 25056 | 15710 | 259086
余剰電力量※ | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
判定結果 | [13 empty] | - | bar: ４月 to ３月
※余剰電力量は、想定発電電力量と使用電力量の差を月単位の積算値で計算しているため、実際とは異なります。時間単位の余剰電力は、EV充電等で使用すると仮定し、出力規模を最大化しています。
■自家消費電力量、設備稼働率、温室効果ガス排出削減量の算定
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 合計
自家消費電力量 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
設備稼働率※ | kWh/kW | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
温室効果ガス排出削減量 | kg-CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※設備稼働率は、定格出力した場合の相当時間を表しています。

## 様式３－１（蓄電池あり）
【様式3-1別表①】 自家消費電力量・温室効果ガス排出削減量の算定シート | [10 empty] | ：事業者にて記入 |  | 蓄電池あり
（八代総合庁舎）
■想定発電電力量の算定 | [9 empty] | 事業者名：
手順① 太陽光パネル出力の合計値を記入する |  |  |  | 出力 |  | kW
手順② 方位角及び傾斜角を記入する |  |  |  | 方位角 |  | ° |  | 傾斜角 |  | ° |  | 地点 | 八代
手順③ 日射量シート（様式3-1別表参考資料）から月平均斜面日射量を転記する
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 合計
月平均斜面日射量 | kWh/㎡・day | [12 empty] | -
想定発電電力量 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■太陽光パネル出力規模の適否判定 ※判定結果が余剰となる場合、手順①の太陽光パネル出力を見直してください。
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 合計
使用電力量 | kWh | 10384 | 11362 | 20167 | 40806 | 38864 | 26939 | 9689 | 7516 | 22602 | 29991 | 25056 | 15710 | 259086
余剰電力量※ | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
判定結果 | [13 empty] | - | bar: ４月 to ３月
※余剰電力量は、想定発電電力量と使用電力量の差を月単位の積算値で計算しているため、実際とは異なります。時間単位の余剰電力は、EV充電等で使用すると仮定し、出力規模を最大化しています。
■自家消費電力量、設備稼働率、温室効果ガス排出削減量の算定
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 合計
自家消費電力量 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
設備稼働率※ | kWh/kW | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
温室効果ガス排出削減量 | kg-CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※設備稼働率は、定格出力した場合の相当時間を表しています。

## 4 (hidden)
熊本県 様 ご使用実績
お客さま番号 | 300000151401 | [13 empty] | ※kWについては、以下の算定式により算定したものであり、実際の最大需要電力(DM)とは異なります。 | [13 empty] | 単純合計 |  | 20768
ご契約種別 | 業務用電力Ａ | [13 empty] | [算定式] 30分kWh × 2 | [13 empty] | 月間使用電力量 |  | 10384
日 付 | time axis 0.020833 to 1899-12-31
2021年04月01日(木) | 20 | 20 | 22 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 26 | 26 | 34 | 50 | 48 | 48 | 50 | 48 | 48 | 54 | 54 | 46 | 48 | 50 | 48 | 50 | 50 | 48 | 50 | 48 | 48 | 44 | 34 | 30 | 28 | 28 | 26 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20
2021年04月02日(金) | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 24 | 26 | 34 | 48 | 48 | 50 | 52 | 52 | 50 | 50 | 50 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 50 | 50 | 50 | 48 | 46 | 44 | 36 | 32 | 32 | 32 | 30 | 28 | 28 | 26 | 24 | 22 | 22 | 18 | 20
2021年04月03日(土) | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 26 | 24 | 22 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20
2021年04月04日(日) | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 22 | 20 | 18 | 18 | 22 | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20
2021年04月05日(月) | 20 | 20 | 18 | 20 | 22 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 26 | 34 | 44 | 48 | 48 | 50 | 48 | 46 | 48 | 48 | 50 | 44 | 42 | 48 | 48 | 46 | 48 | 48 | 50 | 48 | 46 | 40 | 36 | 34 | 30 | 30 | 28 | 26 | 24 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18
2021年04月06日(火) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 16 | 20 | 18 | 24 | 26 | 38 | 48 | 48 | 54 | 54 | 50 | 52 | 54 | 54 | 46 | 50 | 50 | 52 | 48 | 50 | 48 | 48 | 46 | 44 | 40 | 36 | 30 | 32 | 30 | 30 | 26 | 26 | 24 | 24 | 18 | 18 | 20 | 18
2021年04月07日(水) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 16 | 20 | 18 | 26 | 24 | 38 | 46 | 48 | 50 | 52 | 48 | 48 | 48 | 50 | 44 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 48 | 50 | 46 | 48 | 42 | 38 | 32 | 34 | 30 | 30 | 26 | 28 | 22 | 22 | 18 | 20 | 20 | 18
2021年04月08日(木) | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 26 | 26 | 38 | 50 | 50 | 52 | 54 | 48 | 52 | 50 | 48 | 46 | 40 | 50 | 48 | 48 | 48 | 50 | 48 | 48 | 46 | 42 | 36 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | 20 | 22 | 20 | 20
2021年04月09日(金) | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 16 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 26 | 28 | 34 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 52 | 42 | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | 46 | 44 | 42 | 34 | 32 | 30 | 32 | 32 | 28 | 28 | 22 | 24 | 20 | 18 | 20 | 18
2021年04月10日(土) | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
2021年04月11日(日) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
2021年04月12日(月) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 24 | 36 | 42 | 50 | 48 | 50 | 50 | 48 | 50 | 52 | 50 | 46 | 44 | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 50 | 46 | 38 | 34 | 34 | 32 | 34 | 30 | 28 | 24 | 24 | 22 | 18 | 20 | 18
2021年04月13日(火) | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 26 | 26 | 36 | 52 | 46 | 50 | 50 | 48 | 52 | 54 | 50 | 48 | 42 | 54 | 52 | 48 | 50 | 50 | 48 | 48 | 46 | 44 | 36 | 34 | 32 | 32 | 30 | 30 | 28 | 24 | 22 | 22 | 18 | 20 | 18
2021年04月14日(水) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 26 | 24 | 36 | 50 | 46 | 52 | 52 | 54 | 52 | 54 | 50 | 46 | 40 | 48 | 48 | 50 | 48 | 50 | 46 | 48 | 46 | 44 | 36 | 32 | 30 | 30 | 28 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20
2021年04月15日(木) | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 38 | 40 | 44 | 54 | 46 | 52 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 44 | 44 | 50 | 50 | 52 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 46 | 38 | 36 | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 | 28 | 28 | 26 | 24 | 24 | 22
2021年04月16日(金) | 24 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 26 | 28 | 36 | 50 | 48 | 52 | 50 | 54 | 52 | 54 | 54 | 48 | 44 | 54 | 52 | 54 | 52 | 52 | 52 | 48 | 48 | 44 | 36 | 34 | 32 | 32 | 30 | 28 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20
2021年04月17日(土) | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 18 | 22 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20
2021年04月18日(日) | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
2021年04月19日(月) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 26 | 32 | 42 | 52 | 50 | 52 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 44 | 46 | 50 | 46 | 50 | 48 | 48 | 46 | 48 | 46 | 44 | 38 | 34 | 32 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 | 18
2021年04月20日(火) | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 20 | 16 | 20 | 26 | 26 | 38 | 48 | 50 | 52 | 50 | 52 | 50 | 52 | 50 | 48 | 46 | 52 | 52 | 48 | 48 | 48 | 50 | 46 | 48 | 42 | 36 | 34 | 32 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 20 | 20 | 20 | 18
2021年04月21日(水) | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 16 | 20 | 16 | 20 | 26 | 26 | 38 | 50 | 52 | 56 | 56 | 52 | 56 | 54 | 54 | 50 | 46 | 54 | 54 | 52 | 52 | 54 | 52 | 50 | 52 | 44 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 34 | 30 | 30 | 24 | 20 | 22 | 22 | 20
2021年04月22日(木) | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 28 | 26 | 36 | 54 | 50 | 52 | 50 | 50 | 50 | 52 | 50 | 46 | 44 | 54 | 52 | 50 | 52 | 50 | 52 | 52 | 50 | 46 | 38 | 36 | 32 | 34 | 34 | 32 | 30 | 26 | 24 | 22 | 20 | 22 | 20
2021年04月23日(金) | 18 | 22 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 28 | 30 | 38 | 50 | 48 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 48 | 46 | 46 | 54 | 50 | 48 | 48 | 50 | 50 | 48 | 44 | 42 | 38 | 32 | 30 | 32 | 32 | 28 | 24 | 26 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18
2021年04月24日(土) | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18
2021年04月25日(日) | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 18 | 20 | 22 | 18 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18
2021年04月26日(月) | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 34 | 44 | 52 | 50 | 50 | 50 | 46 | 52 | 50 | 48 | 44 | 44 | 52 | 50 | 50 | 52 | 50 | 50 | 50 | 48 | 44 | 38 | 34 | 34 | 32 | 34 | 30 | 26 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20
2021年04月27日(火) | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 26 | 28 | 36 | 50 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 50 | 44 | 42 | 56 | 50 | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 44 | 38 | 36 | 34 | 36 | 32 | 32 | 26 | 26 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20
2021年04月28日(水) | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 26 | 28 | 36 | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 | 46 | 46 | 54 | 52 | 50 | 52 | 52 | 50 | 50 | 48 | 44 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 28 | 24 | 24 | 20 | 22 | 18 | 20 | 18
2021年04月29日(木) | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 16 | 20 | 24 | 22 | 24 | 30 | 20 | 20 | 24 | 20 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18
2021年04月30日(金) | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 26 | 24 | 34 | 46 | 46 | 50 | 48 | 46 | 46 | 46 | 48 | 42 | 40 | 50 | 46 | 46 | 44 | 46 | 48 | 44 | 46 | 40 | 36 | 32 | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 | 24 | 22 | 20 | 22 | 20 | 18

## 5 (hidden)
熊本県 様 ご使用実績
お客さま番号 | 300000151401 | [13 empty] | ※kWについては、以下の算定式により算定したものであり、実際の最大需要電力(DM)とは異なります。 | [13 empty] | 単純合計 |  | 22724
ご契約種別 | 業務用電力Ａ | [13 empty] | [算定式] 30分kWh × 2 | [13 empty] | 月間使用電力量 |  | 11362
日 付 | time axis 0.020833 to 1899-12-31
2021年05月01日(土) | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 16 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 18 | 22 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
2021年05月02日(日) | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18
2021年05月03日(月) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 20 | 22 | 30 | 32 | 28 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18
2021年05月04日(火) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 20 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
2021年05月05日(水) | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 22 | 22 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20
2021年05月06日(木) | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 16 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 26 | 24 | 36 | 50 | 50 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 44 | 44 | 50 | 50 | 48 | 52 | 50 | 50 | 50 | 48 | 44 | 36 | 34 | 32 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 | 18
2021年05月07日(金) | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 26 | 26 | 36 | 48 | 48 | 46 | 50 | 52 | 52 | 52 | 50 | 46 | 48 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | 54 | 50 | 48 | 44 | 38 | 34 | 32 | 32 | 30 | 28 | 28 | 26 | 24 | 20 | 20 | 20 | 18
2021年05月08日(土) | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 22 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
2021年05月09日(日) | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | 22 | 18 | 22 | 20 | 20 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18
2021年05月10日(月) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 16 | 20 | 18 | 18 | 16 | 20 | 26 | 34 | 44 | 52 | 52 | 54 | 52 | 50 | 52 | 50 | 52 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 48 | 52 | 50 | 48 | 48 | 46 | 40 | 34 | 32 | 34 | 32 | 32 | 28 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20
2021年05月11日(火) | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 28 | 26 | 38 | 50 | 48 | 48 | 50 | 48 | 52 | 54 | 54 | 46 | 44 | 54 | 54 | 58 | 62 | 58 | 54 | 58 | 54 | 48 | 42 | 34 | 36 | 32 | 34 | 30 | 30 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20
2021年05月12日(水) | 20 | 20 | 18 | 20 | 22 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 28 | 24 | 36 | 54 | 50 | 54 | 54 | 56 | 54 | 52 | 54 | 46 | 44 | 58 | 50 | 54 | 50 | 52 | 52 | 50 | 50 | 46 | 38 | 32 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 26 | 22 | 24 | 18 | 20 | 18
2021年05月13日(木) | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 26 | 28 | 34 | 50 | 48 | 52 | 48 | 50 | 50 | 52 | 48 | 46 | 44 | 52 | 52 | 52 | 52 | 50 | 48 | 48 | 50 | 46 | 40 | 36 | 36 | 34 | 34 | 32 | 28 | 28 | 26 | 22 | 22 | 20 | 20
2021年05月14日(金) | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 28 | 26 | 36 | 48 | 48 | 48 | 52 | 50 | 54 | 54 | 52 | 46 | 48 | 56 | 52 | 56 | 54 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 40 | 36 | 32 | 34 | 34 | 32 | 30 | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20
2021年05月15日(土) | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 18 | 20 | 22
2021年05月16日(日) | 18 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 24 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 26 | 30 | 26 | 30 | 28 | 26 | 28 | 30 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 26 | 22 | 18 | 20 | 20
2021年05月17日(月) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 28 | 36 | 44 | 54 | 58 | 68 | 64 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 56 | 58 | 56 | 60 | 60 | 60 | 58 | 58 | 52 | 48 | 46 | 42 | 38 | 40 | 36 | 36 | 32 | 32 | 30 | 26 | 20 | 18 | 20
2021年05月18日(火) | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 22 | 26 | 28 | 36 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 56 | 60 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 54 | 54 | 56 | 54 | 52 | 48 | 46 | 40 | 36 | 34 | 32 | 30 | 30 | 26 | 26 | 24 | 20 | 18 | 20
2021年05月19日(水) | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 26 | 28 | 36 | 50 | 50 | 56 | 52 | 48 | 50 | 54 | 54 | 52 | 46 | 50 | 50 | 54 | 52 | 50 | 52 | 52 | 52 | 46 | 42 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 24 | 26 | 24 | 20 | 20 | 20
2021年05月20日(木) | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | 20 | 28 | 30 | 40 | 50 | 52 | 58 | 58 | 60 | 58 | 60 | 62 | 62 | 56 | 62 | 60 | 64 | 62 | 58 | 60 | 58 | 58 | 50 | 48 | 44 | 40 | 40 | 40 | 36 | 34 | 32 | 32 | 28 | 26 | 28 | 30
2021年05月21日(金) | 26 | 28 | 30 | 28 | 26 | 26 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 24 | 30 | 32 | 38 | 50 | 50 | 52 | 50 | 50 | 50 | 52 | 50 | 46 | 42 | 50 | 52 | 50 | 52 | 48 | 50 | 60 | 64 | 44 | 40 | 36 | 32 | 30 | 30 | 30 | 28 | 24 | 22 | 22 | 18 | 18 | 20
2021年05月22日(土) | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 16 | 20 | 18 | 20 | 20 | 24 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 20 | 24 | 22 | 24 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18
2021年05月23日(日) | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 22 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18
2021年05月24日(月) | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 26 | 36 | 44 | 52 | 48 | 54 | 54 | 56 | 54 | 54 | 52 | 48 | 48 | 52 | 50 | 52 | 50 | 50 | 52 | 48 | 48 | 46 | 40 | 34 | 34 | 32 | 30 | 30 | 26 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 20
2021年05月25日(火) | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 26 | 28 | 38 | 48 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 50 | 46 | 44 | 50 | 50 | 54 | 50 | 52 | 50 | 50 | 48 | 46 | 40 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 30 | 28 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20
2021年05月26日(水) | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 26 | 26 | 34 | 50 | 50 | 48 | 50 | 48 | 46 | 46 | 46 | 42 | 40 | 48 | 46 | 48 | 48 | 44 | 48 | 46 | 48 | 44 | 40 | 32 | 32 | 30 | 28 | 28 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
2021年05月27日(木) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 28 | 28 | 38 | 50 | 46 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 44 | 42 | 48 | 50 | 48 | 46 | 48 | 46 | 46 | 46 | 46 | 38 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 26 | 24 | 24 | 22 | 20 | 18 | 20
2021年05月28日(金) | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 26 | 24 | 36 | 46 | 44 | 48 | 46 | 48 | 46 | 46 | 46 | 42 | 42 | 48 | 44 | 48 | 48 | 46 | 48 | 44 | 48 | 42 | 38 | 32 | 28 | 28 | 30 | 28 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20
2021年05月29日(土) | 22 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | 30 | 34 | 32 | 32 | 32 | 34 | 40 | 32 | 26 | 22 | 20 | 20 | 22 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20
2021年05月30日(日) | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 20 | 22 | 24 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18
2021年05月31日(月) | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 28 | 34 | 44 | 50 | 48 | 48 | 52 | 48 | 50 | 52 | 50 | 48 | 46 | 50 | 54 | 54 | 52 | 54 | 54 | 50 | 52 | 48 | 42 | 38 | 36 | 34 | 34 | 32 | 30 | 24 | 24 | 20 | 22 | 18 | 20

## 6 (hidden)
熊本県 様 ご使用実績
お客さま番号 | 300000151401 | [13 empty] | ※kWについては、以下の算定式により算定したものであり、実際の最大需要電力(DM)とは異なります。 | [13 empty] | 単純合計 |  | 40334
ご契約種別 | 業務用電力Ａ | [13 empty] | [算定式] 30分kWh × 2 | [13 empty] | 月間使用電力量 |  | 20167
日 付 | time axis 0.020833 to 1899-12-31
2021年06月01日(火) | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 26 | 26 | 38 | 48 | 46 | 52 | 52 | 54 | 56 | 56 | 56 | 50 | 48 | 56 | 60 | 58 | 56 | 60 | 56 | 58 | 56 | 46 | 42 | 40 | 34 | 32 | 34 | 32 | 32 | 28 | 26 | 24 | 22 | 24 | 20
2021年06月02日(水) | 18 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 26 | 26 | 34 | 48 | 48 | 50 | 48 | 110 | 56 | 54 | 52 | 44 | 44 | 52 | 52 | 54 | 56 | 56 | 52 | 50 | 136 | 48 | 38 | 38 | 36 | 34 | 34 | 30 | 24 | 26 | 24 | 22 | 20 | 22 | 20
2021年06月03日(木) | 18 | 22 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | 28 | 24 | 38 | 46 | 48 | 50 | 52 | 50 | 52 | 48 | 50 | 46 | 44 | 50 | 50 | 50 | 48 | 52 | 50 | 52 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 38 | 36 | 32 | 30 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 28
2021年06月04日(金) | 28 | 24 | 28 | 24 | 26 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | 28 | 28 | 28 | 36 | 46 | 48 | 56 | 56 | 58 | 58 | 56 | 56 | 48 | 46 | 54 | 58 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 38 | 36 | 32 | 30 | 32 | 26 | 26 | 24 | 22 | 22 | 20 | 18 | 22
2021年06月05日(土) | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20
2021年06月06日(日) | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 26 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 18 | 22 | 18 | 20 | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18
2021年06月07日(月) | 18 | 22 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 22 | 24 | 36 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | 52 | 52 | 54 | 54 | 50 | 50 | 54 | 58 | 56 | 56 | 56 | 58 | 54 | 54 | 52 | 46 | 40 | 36 | 36 | 36 | 32 | 30 | 26 | 26 | 24 | 24 | 22 | 20
2021年06月08日(火) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 28 | 30 | 48 | 54 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | 62 | 62 | 52 | 58 | 62 | 62 | 62 | 62 | 64 | 62 | 64 | 56 | 50 | 46 | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 32 | 30 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24
2021年06月09日(水) | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 24 | 20 | 24 | 22 | 22 | 22 | 28 | 30 | 38 | 54 | 60 | 64 | 66 | 56 | 56 | 58 | 60 | 90 | 114 | 214 | 206 | 186 | 194 | 200 | 200 | 202 | 122 | 48 | 42 | 38 | 36 | 34 | 34 | 30 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22
2021年06月10日(木) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 24 | 28 | 28 | 40 | 54 | 56 | 62 | 62 | 62 | 64 | 66 | 68 | 64 | 162 | 216 | 208 | 200 | 200 | 194 | 192 | 190 | 116 | 52 | 48 | 40 | 40 | 38 | 38 | 36 | 34 | 32 | 32 | 26 | 24 | 24 | 24
2021年06月11日(金) | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 26 | 38 | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 56 | 60 | 58 | 54 | 54 | 60 | 62 | 64 | 58 | 58 | 58 | 56 | 54 | 52 | 42 | 38 | 36 | 36 | 34 | 34 | 28 | 28 | 24 | 24 | 24 | 20 | 22
2021年06月12日(土) | 22 | 22 | 22 | 24 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22
2021年06月13日(日) | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22
2021年06月14日(月) | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 26 | 36 | 46 | 52 | 50 | 58 | 60 | 56 | 58 | 62 | 64 | 52 | 142 | 230 | 214 | 196 | 200 | 196 | 192 | 192 | 140 | 52 | 44 | 42 | 40 | 40 | 36 | 32 | 26 | 26 | 26 | 24 | 20 | 24 | 20
2021年06月15日(火) | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 26 | 28 | 42 | 110 | 192 | 190 | 188 | 186 | 190 | 188 | 190 | 180 | 170 | 172 | 176 | 172 | 170 | 160 | 156 | 152 | 122 | 50 | 44 | 36 | 38 | 38 | 36 | 32 | 28 | 26 | 24 | 22 | 22 | 22 | 24
2021年06月16日(水) | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | 18 | 22 | 26 | 28 | 38 | 90 | 78 | 80 | 76 | 62 | 60 | 66 | 64 | 52 | 50 | 60 | 64 | 60 | 62 | 60 | 60 | 58 | 54 | 48 | 40 | 34 | 30 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 22 | 22 | 22 | 18 | 20
2021年06月17日(木) | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 26 | 26 | 38 | 48 | 50 | 60 | 58 | 54 | 54 | 56 | 58 | 60 | 54 | 68 | 70 | 68 | 66 | 60 | 64 | 58 | 56 | 50 | 46 | 42 | 38 | 36 | 36 | 32 | 30 | 30 | 26 | 22 | 22 | 24 | 18
2021年06月18日(金) | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 22 | 26 | 24 | 38 | 48 | 50 | 52 | 56 | 56 | 58 | 58 | 54 | 52 | 52 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 54 | 56 | 54 | 48 | 40 | 34 | 32 | 30 | 30 | 26 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 22 | 18
2021年06月19日(土) | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 24 | 24 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18
2021年06月20日(日) | 22 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 24 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | 18
2021年06月21日(月) | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 26 | 36 | 48 | 52 | 54 | 58 | 58 | 56 | 66 | 66 | 68 | 58 | 60 | 158 | 228 | 216 | 196 | 196 | 194 | 196 | 140 | 54 | 44 | 40 | 40 | 38 | 36 | 34 | 30 | 26 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20
2021年06月22日(火) | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 28 | 28 | 42 | 52 | 52 | 62 | 58 | 62 | 60 | 60 | 60 | 54 | 54 | 60 | 60 | 60 | 62 | 66 | 66 | 58 | 60 | 50 | 46 | 38 | 40 | 36 | 38 | 36 | 32 | 30 | 28 | 24 | 22 | 22 | 20
2021年06月23日(水) | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 28 | 26 | 42 | 52 | 56 | 64 | 56 | 60 | 62 | 68 | 70 | 58 | 60 | 170 | 222 | 222 | 210 | 200 | 206 | 208 | 142 | 50 | 42 | 36 | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 | 24 | 26 | 22 | 24 | 22 | 20
2021年06月24日(木) | 22 | 18 | 20 | 18 | 22 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 26 | 26 | 40 | 50 | 58 | 70 | 70 | 70 | 66 | 70 | 68 | 62 | 64 | 156 | 208 | 212 | 202 | 196 | 198 | 192 | 120 | 52 | 42 | 38 | 38 | 34 | 36 | 30 | 30 | 28 | 26 | 22 | 20 | 20 | 20
2021年06月25日(金) | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 26 | 28 | 40 | 48 | 48 | 52 | 58 | 56 | 56 | 58 | 58 | 54 | 126 | 210 | 200 | 196 | 188 | 184 | 186 | 186 | 138 | 50 | 42 | 36 | 34 | 32 | 34 | 32 | 30 | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | 24
2021年06月26日(土) | 22 | 22 | 18 | 22 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 26 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 24 | 22 | 22 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 24 | 20 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20
2021年06月27日(日) | 18 | 20 | 18 | 18 | 22 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18
2021年06月28日(月) | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 22 | 24 | 36 | 48 | 50 | 52 | 56 | 60 | 60 | 70 | 66 | 64 | 56 | 54 | 62 | 70 | 82 | 70 | 68 | 68 | 64 | 56 | 50 | 44 | 38 | 36 | 36 | 30 | 30 | 26 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20
2021年06月29日(火) | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 22 | 26 | 26 | 40 | 50 | 52 | 58 | 60 | 62 | 64 | 64 | 64 | 60 | 154 | 230 | 228 | 202 | 204 | 206 | 210 | 196 | 144 | 54 | 44 | 40 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 26 | 28 | 22 | 22 | 22 | 22
2021年06月30日(水) | 20 | 20 | 22 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 22 | 24 | 26 | 42 | 52 | 54 | 68 | 72 | 128 | 230 | 234 | 208 | 214 | 210 | 206 | 212 | 216 | 212 | 216 | 216 | 210 | 148 | 54 | 48 | 42 | 36 | 34 | 32 | 30 | 30 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22

## 7 (hidden)
熊本県 様 ご使用実績
お客さま番号 | 300000151401 | [13 empty] | ※kWについては、以下の算定式により算定したものであり、実際の最大需要電力(DM)とは異なります。 | [13 empty] | 単純合計 |  | 81612
ご契約種別 | 業務用電力Ａ | [13 empty] | [算定式] 30分kWh × 2 | [13 empty] | 月間使用電力量 |  | 40806
日 付 | time axis 0.020833 to 1899-12-31
2021年07月01日(木) | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 26 | 28 | 102 | 204 | 196 | 196 | 202 | 196 | 204 | 194 | 202 | 188 | 182 | 188 | 194 | 210 | 194 | 190 | 190 | 190 | 138 | 52 | 48 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 30 | 26 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20
2021年07月02日(金) | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 28 | 104 | 212 | 200 | 196 | 192 | 192 | 194 | 196 | 194 | 188 | 186 | 204 | 206 | 206 | 192 | 210 | 206 | 204 | 142 | 52 | 56 | 48 | 40 | 36 | 38 | 36 | 30 | 26 | 26 | 26 | 22 | 24 | 22
2021年07月03日(土) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 28 | 24 | 22 | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 26 | 24 | 24 | 26 | 24 | 22 | 24 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20
2021年07月04日(日) | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 22 | 24 | 20 | 24 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20
2021年07月05日(月) | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 36 | 140 | 238 | 240 | 246 | 240 | 242 | 244 | 234 | 230 | 220 | 224 | 224 | 230 | 232 | 234 | 226 | 218 | 226 | 152 | 56 | 46 | 38 | 38 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | 24 | 24 | 22 | 22
2021年07月06日(火) | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 28 | 30 | 108 | 228 | 222 | 222 | 222 | 222 | 208 | 220 | 224 | 220 | 202 | 224 | 222 | 232 | 212 | 222 | 206 | 208 | 148 | 58 | 50 | 42 | 40 | 44 | 38 | 34 | 32 | 28 | 26 | 24 | 24 | 22 | 24
2021年07月07日(水) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 28 | 30 | 108 | 236 | 220 | 224 | 216 | 216 | 218 | 208 | 212 | 208 | 204 | 210 | 214 | 222 | 204 | 208 | 210 | 206 | 144 | 54 | 48 | 38 | 40 | 36 | 36 | 34 | 32 | 26 | 28 | 24 | 24 | 24 | 22
2021年07月08日(木) | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 28 | 30 | 112 | 252 | 228 | 224 | 216 | 212 | 200 | 218 | 208 | 192 | 194 | 192 | 192 | 186 | 178 | 184 | 166 | 168 | 132 | 52 | 42 | 38 | 36 | 34 | 34 | 32 | 28 | 26 | 24 | 20 | 22 | 18 | 20
2021年07月09日(金) | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 26 | 24 | 28 | 24 | 32 | 30 | 96 | 210 | 202 | 200 | 214 | 202 | 206 | 192 | 186 | 164 | 156 | 156 | 152 | 166 | 166 | 162 | 166 | 170 | 122 | 48 | 46 | 44 | 38 | 36 | 34 | 34 | 32 | 28 | 28 | 22 | 22 | 24 | 26
2021年07月10日(土) | 24 | 28 | 24 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 32 | 28 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 28 | 28 | 24 | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 24 | 20 | 22 | 22 | 22
2021年07月11日(日) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 26 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 24 | 24 | 26 | 24 | 22 | 24 | 20 | 24 | 22 | 20 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 26
2021年07月12日(月) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 26 | 34 | 118 | 214 | 196 | 198 | 194 | 194 | 196 | 194 | 200 | 196 | 202 | 196 | 200 | 204 | 198 | 194 | 196 | 196 | 146 | 56 | 54 | 46 | 44 | 48 | 46 | 40 | 38 | 32 | 28 | 24 | 24 | 22 | 24
2021年07月13日(火) | 22 | 24 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 26 | 30 | 108 | 208 | 192 | 202 | 214 | 212 | 210 | 210 | 208 | 194 | 202 | 210 | 216 | 218 | 214 | 206 | 198 | 198 | 146 | 56 | 46 | 42 | 40 | 42 | 42 | 36 | 34 | 30 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24
2021年07月14日(水) | 26 | 26 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 26 | 30 | 104 | 222 | 196 | 198 | 202 | 200 | 196 | 206 | 206 | 196 | 202 | 222 | 218 | 232 | 222 | 218 | 218 | 210 | 150 | 58 | 48 | 44 | 38 | 40 | 36 | 34 | 32 | 32 | 30 | 26 | 24 | 24 | 24
2021年07月15日(木) | 22 | 22 | 24 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 28 | 30 | 100 | 198 | 184 | 194 | 202 | 204 | 200 | 202 | 202 | 198 | 196 | 212 | 214 | 210 | 206 | 204 | 208 | 200 | 152 | 56 | 50 | 42 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 22 | 22
2021年07月16日(金) | 22 | 24 | 20 | 24 | 22 | 24 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 28 | 98 | 182 | 190 | 198 | 198 | 192 | 182 | 182 | 184 | 190 | 190 | 200 | 198 | 196 | 194 | 192 | 180 | 172 | 130 | 50 | 40 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 26 | 26 | 24 | 22 | 22 | 20
2021年07月17日(土) | 22 | 20 | 22 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18
2021年07月18日(日) | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 24 | 26 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 24 | 24 | 26 | 26 | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 22 | 26 | 20 | 24 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18
2021年07月19日(月) | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 26 | 38 | 126 | 200 | 184 | 200 | 200 | 202 | 210 | 206 | 200 | 200 | 190 | 200 | 212 | 202 | 200 | 200 | 198 | 200 | 146 | 60 | 54 | 44 | 38 | 40 | 36 | 34 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 22 | 22
2021年07月20日(火) | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 28 | 30 | 106 | 206 | 188 | 208 | 200 | 202 | 200 | 202 | 198 | 194 | 194 | 206 | 202 | 202 | 216 | 210 | 212 | 220 | 150 | 58 | 56 | 46 | 42 | 44 | 44 | 42 | 36 | 32 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26
2021年07月21日(水) | 26 | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 22 | 24 | 20 | 20 | 22 | 28 | 30 | 110 | 200 | 188 | 192 | 192 | 202 | 200 | 198 | 194 | 190 | 192 | 198 | 198 | 202 | 200 | 198 | 198 | 196 | 142 | 52 | 42 | 46 | 44 | 38 | 36 | 34 | 26 | 28 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22
2021年07月22日(木) | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 24 | 22 | 28 | 28 | 24 | 26 | 24 | 28 | 30 | 32 | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 | 28 | 26 | 30 | 26 | 28 | 28 | 26 | 26 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20
2021年07月23日(金) | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 18 | 20 | 22 | 24 | 20 | 28 | 28 | 24 | 24 | 26 | 24 | 26 | 28 | 24 | 26 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 24 | 24 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22
2021年07月24日(土) | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 26 | 30 | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 | 24 | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 24
2021年07月25日(日) | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 28 | 26 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 26 | 26 | 28 | 32 | 30 | 30 | 28 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26 | 24 | 22 | 24 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22
2021年07月26日(月) | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 24 | 28 | 40 | 140 | 234 | 236 | 244 | 240 | 236 | 234 | 238 | 232 | 232 | 234 | 234 | 234 | 236 | 230 | 224 | 228 | 228 | 154 | 54 | 44 | 42 | 40 | 38 | 40 | 34 | 34 | 32 | 30 | 24 | 24 | 24 | 24
2021年07月27日(火) | 24 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 20 | 24 | 22 | 20 | 24 | 28 | 32 | 108 | 230 | 220 | 222 | 216 | 216 | 216 | 220 | 226 | 210 | 220 | 228 | 238 | 232 | 224 | 228 | 220 | 226 | 154 | 60 | 52 | 46 | 50 | 48 | 50 | 48 | 42 | 32 | 34 | 26 | 28 | 24 | 24
2021年07月28日(水) | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 24 | 30 | 32 | 114 | 242 | 232 | 228 | 226 | 224 | 224 | 212 | 222 | 216 | 218 | 234 | 230 | 234 | 234 | 230 | 234 | 228 | 164 | 58 | 50 | 42 | 42 | 46 | 42 | 36 | 30 | 26 | 26 | 24 | 22 | 22 | 20
2021年07月29日(木) | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 28 | 30 | 118 | 246 | 234 | 232 | 232 | 224 | 220 | 218 | 224 | 226 | 222 | 232 | 240 | 242 | 228 | 246 | 234 | 232 | 158 | 54 | 48 | 40 | 40 | 40 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 28 | 24 | 24 | 20
2021年07月30日(金) | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 28 | 28 | 104 | 226 | 222 | 212 | 200 | 200 | 212 | 206 | 220 | 214 | 208 | 210 | 222 | 220 | 230 | 216 | 224 | 234 | 156 | 56 | 52 | 48 | 42 | 40 | 36 | 32 | 32 | 30 | 30 | 26 | 24 | 24 | 24
2021年07月31日(土) | 22 | 22 | 24 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 28 | 28 | 42 | 42 | 34 | 32 | 30 | 32 | 28 | 28 | 32 | 44 | 34 | 34 | 36 | 32 | 36 | 34 | 30 | 26 | 28 | 26 | 28 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20

## 8 (hidden)
熊本県 様 ご使用実績
お客さま番号 | 300000151401 | [13 empty] | ※kWについては、以下の算定式により算定したものであり、実際の最大需要電力(DM)とは異なります。 | [13 empty] | 単純合計 |  | 77728
ご契約種別 | 業務用電力Ａ | [13 empty] | [算定式] 30分kWh × 2 | [13 empty] | 月間使用電力量 |  | 38864
日 付 | time axis 0.020833 to 1899-12-31
2021年08月01日(日) | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 26 | 28 | 26 | 24 | 26 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 24 | 26 | 28 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 20 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20
2021年08月02日(月) | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 26 | 40 | 130 | 228 | 248 | 254 | 244 | 240 | 242 | 244 | 242 | 240 | 238 | 240 | 236 | 240 | 228 | 232 | 232 | 232 | 160 | 56 | 50 | 44 | 38 | 40 | 42 | 36 | 32 | 32 | 28 | 28 | 26 | 24 | 22
2021年08月03日(火) | 24 | 22 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 22 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 28 | 36 | 108 | 240 | 230 | 226 | 222 | 220 | 220 | 224 | 216 | 216 | 224 | 232 | 232 | 236 | 226 | 232 | 232 | 236 | 164 | 58 | 48 | 46 | 44 | 42 | 42 | 38 | 34 | 28 | 26 | 24 | 28 | 24 | 24
2021年08月04日(水) | 24 | 22 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 24 | 20 | 22 | 24 | 30 | 32 | 112 | 242 | 228 | 232 | 226 | 222 | 220 | 232 | 234 | 230 | 238 | 240 | 236 | 238 | 242 | 238 | 240 | 242 | 178 | 54 | 48 | 42 | 36 | 38 | 36 | 32 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 | 24
2021年08月05日(木) | 24 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 34 | 118 | 238 | 240 | 230 | 226 | 222 | 214 | 218 | 228 | 222 | 216 | 226 | 232 | 230 | 234 | 246 | 248 | 246 | 162 | 56 | 48 | 44 | 38 | 42 | 40 | 38 | 32 | 30 | 28 | 24 | 24 | 24 | 22
2021年08月06日(金) | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 26 | 32 | 108 | 230 | 214 | 204 | 204 | 212 | 216 | 218 | 232 | 226 | 218 | 232 | 222 | 234 | 234 | 232 | 218 | 228 | 152 | 56 | 48 | 40 | 40 | 36 | 38 | 34 | 30 | 28 | 26 | 24 | 24 | 20 | 22
2021年08月07日(土) | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 18 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 36 | 48 | 46 | 44 | 38 | 40 | 38 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 26 | 24 | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22
2021年08月08日(日) | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 18 | 22 | 22 | 36 | 48 | 48 | 40 | 36 | 38 | 30 | 30 | 28 | 26 | 28 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 28 | 26 | 26 | 28 | 26 | 28 | 36 | 34 | 36 | 34 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30
2021年08月09日(月) | 26 | 28 | 24 | 26 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26 | 26 | 24 | 30 | 36 | 36 | 30 | 24 | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 24 | 26 | 24 | 28 | 28 | 26 | 30 | 26 | 28 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22
2021年08月10日(火) | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 18 | 22 | 20 | 24 | 26 | 122 | 226 | 212 | 204 | 212 | 220 | 222 | 220 | 220 | 210 | 216 | 214 | 220 | 206 | 198 | 206 | 202 | 202 | 142 | 58 | 52 | 44 | 42 | 38 | 42 | 34 | 30 | 30 | 28 | 26 | 24 | 24 | 22
2021年08月11日(水) | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 22 | 22 | 26 | 30 | 98 | 200 | 180 | 186 | 184 | 178 | 154 | 188 | 166 | 162 | 160 | 154 | 168 | 160 | 156 | 156 | 146 | 148 | 120 | 54 | 44 | 40 | 38 | 40 | 36 | 34 | 32 | 32 | 30 | 24 | 24 | 22 | 22
2021年08月12日(木) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 20 | 24 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 34 | 34 | 94 | 182 | 180 | 186 | 176 | 166 | 174 | 170 | 164 | 152 | 152 | 156 | 154 | 150 | 150 | 150 | 148 | 150 | 122 | 48 | 44 | 42 | 40 | 40 | 38 | 36 | 32 | 34 | 32 | 26 | 24 | 28 | 28
2021年08月13日(金) | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 34 | 90 | 182 | 178 | 148 | 160 | 142 | 150 | 140 | 136 | 138 | 128 | 144 | 138 | 138 | 136 | 140 | 140 | 142 | 120 | 46 | 46 | 40 | 40 | 38 | 38 | 34 | 34 | 32 | 34 | 24 | 24 | 24 | 26
2021年08月14日(土) | 24 | 26 | 26 | 26 | 24 | 28 | 26 | 28 | 26 | 24 | 28 | 26 | 26 | 28 | 26 | 32 | 30 | 28 | 32 | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 32 | 34 | 32 | 34 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 36 | 34 | 32 | 36 | 34 | 32 | 34 | 32 | 32 | 26 | 26 | 24 | 24
2021年08月15日(日) | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 32 | 30 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 | 32 | 28 | 30 | 30 | 30 | 32 | 24 | 30 | 30 | 28 | 30 | 26 | 30 | 28 | 26 | 28 | 24 | 24 | 22 | 22
2021年08月16日(月) | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 28 | 34 | 94 | 186 | 144 | 146 | 136 | 132 | 136 | 138 | 132 | 136 | 134 | 138 | 146 | 154 | 140 | 144 | 140 | 146 | 112 | 50 | 44 | 38 | 36 | 38 | 32 | 34 | 30 | 26 | 24 | 22 | 20 | 24 | 24
2021年08月17日(火) | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 24 | 28 | 28 | 80 | 164 | 136 | 134 | 138 | 132 | 138 | 136 | 130 | 130 | 128 | 134 | 132 | 134 | 136 | 144 | 132 | 152 | 112 | 48 | 42 | 36 | 32 | 34 | 34 | 36 | 34 | 34 | 30 | 24 | 22 | 24 | 20
2021年08月18日(水) | 22 | 20 | 22 | 26 | 26 | 24 | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 28 | 26 | 78 | 150 | 122 | 132 | 128 | 132 | 130 | 132 | 134 | 128 | 124 | 126 | 128 | 126 | 126 | 136 | 130 | 134 | 110 | 48 | 42 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 28 | 26 | 26 | 24 | 22 | 24 | 20
2021年08月19日(木) | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 82 | 160 | 128 | 150 | 156 | 150 | 152 | 172 | 164 | 168 | 180 | 184 | 176 | 186 | 190 | 186 | 186 | 188 | 136 | 54 | 44 | 40 | 36 | 38 | 36 | 34 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 24 | 22
2021年08月20日(金) | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 26 | 26 | 92 | 178 | 150 | 138 | 140 | 136 | 144 | 156 | 142 | 134 | 132 | 144 | 142 | 140 | 156 | 170 | 174 | 162 | 128 | 50 | 42 | 38 | 40 | 36 | 34 | 28 | 30 | 28 | 24 | 24 | 24 | 20 | 22
2021年08月21日(土) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 18 | 18 | 26 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 30 | 24 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26 | 26 | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 | 22
2021年08月22日(日) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 24 | 24 | 22 | 24 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 28 | 24 | 26 | 28 | 26 | 24 | 28 | 26 | 24 | 26 | 24 | 24 | 26 | 22 | 24 | 24
2021年08月23日(月) | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 26 | 36 | 136 | 220 | 202 | 198 | 206 | 222 | 224 | 212 | 212 | 212 | 198 | 224 | 220 | 212 | 210 | 200 | 208 | 212 | 158 | 56 | 50 | 44 | 42 | 38 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24
2021年08月24日(火) | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 24 | 22 | 24 | 26 | 36 | 108 | 234 | 220 | 224 | 222 | 216 | 216 | 224 | 228 | 222 | 214 | 218 | 224 | 228 | 224 | 226 | 214 | 224 | 158 | 52 | 48 | 46 | 46 | 46 | 44 | 38 | 36 | 34 | 36 | 28 | 22 | 22 | 22
2021年08月25日(水) | 24 | 20 | 22 | 24 | 20 | 24 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 26 | 34 | 110 | 236 | 206 | 188 | 210 | 214 | 218 | 222 | 214 | 204 | 208 | 220 | 238 | 226 | 232 | 228 | 220 | 222 | 158 | 54 | 48 | 42 | 38 | 36 | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 24 | 24
2021年08月26日(木) | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 28 | 32 | 118 | 228 | 206 | 210 | 222 | 204 | 204 | 206 | 212 | 202 | 196 | 214 | 216 | 226 | 228 | 202 | 204 | 198 | 156 | 56 | 52 | 46 | 42 | 40 | 38 | 32 | 30 | 30 | 28 | 24 | 26 | 22 | 24
2021年08月27日(金) | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 28 | 30 | 102 | 226 | 212 | 206 | 204 | 194 | 204 | 206 | 204 | 200 | 200 | 206 | 234 | 224 | 208 | 202 | 202 | 204 | 146 | 52 | 46 | 44 | 40 | 38 | 34 | 30 | 28 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 22
2021年08月28日(土) | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 24 | 48 | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 | 30 | 32 | 30 | 30 | 32 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 28 | 28 | 24 | 26 | 28 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22
2021年08月29日(日) | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 26 | 24 | 28 | 26 | 30 | 28 | 26 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 28 | 32 | 32 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 28 | 24 | 24 | 26 | 28 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22
2021年08月30日(月) | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 36 | 130 | 236 | 228 | 208 | 206 | 216 | 216 | 216 | 220 | 220 | 218 | 224 | 226 | 224 | 224 | 228 | 226 | 224 | 154 | 56 | 48 | 44 | 42 | 42 | 36 | 32 | 28 | 28 | 26 | 24 | 20 | 22 | 22
2021年08月31日(火) | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 28 | 32 | 114 | 240 | 226 | 212 | 220 | 218 | 222 | 222 | 222 | 218 | 212 | 220 | 224 | 232 | 232 | 234 | 232 | 228 | 156 | 58 | 50 | 42 | 44 | 46 | 42 | 32 | 30 | 30 | 28 | 22 | 22 | 22 | 20

## 9 (hidden)
熊本県 様 ご使用実績
お客さま番号 | 300000151401 | [13 empty] | ※kWについては、以下の算定式により算定したものであり、実際の最大需要電力(DM)とは異なります。 | [13 empty] | 単純合計 |  | 53878
ご契約種別 | 業務用電力Ａ | [13 empty] | [算定式] 30分kWh × 2 | [13 empty] | 月間使用電力量 |  | 26939
日 付 | time axis 0.020833 to 1899-12-31
2020年09月01日(火) | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 24 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 24 | 26 | 32 | 98 | 238 | 216 | 206 | 210 | 222 | 224 | 220 | 226 | 224 | 222 | 240 | 218 | 226 | 214 | 208 | 208 | 204 | 198 | 184 | 176 | 170 | 166 | 164 | 88 | 36 | 32 | 30 | 24 | 26 | 22 | 22 | 22
2020年09月02日(水) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 28 | 34 | 96 | 234 | 212 | 208 | 210 | 212 | 210 | 218 | 208 | 208 | 192 | 198 | 200 | 198 | 216 | 214 | 210 | 198 | 196 | 184 | 172 | 164 | 154 | 134 | 82 | 36 | 30 | 30 | 32 | 28 | 26 | 28 | 28
2020年09月03日(木) | 28 | 28 | 26 | 28 | 26 | 24 | 28 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26 | 28 | 32 | 32 | 92 | 216 | 192 | 202 | 196 | 202 | 200 | 200 | 208 | 204 | 210 | 214 | 216 | 218 | 212 | 210 | 208 | 196 | 198 | 180 | 166 | 146 | 138 | 130 | 82 | 36 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 18 | 20
2020年09月04日(金) | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 18 | 20 | 22 | 26 | 32 | 82 | 192 | 184 | 176 | 174 | 182 | 186 | 188 | 192 | 188 | 190 | 192 | 192 | 192 | 186 | 186 | 176 | 174 | 168 | 160 | 146 | 138 | 130 | 126 | 84 | 32 | 26 | 24 | 26 | 24 | 22 | 22 | 22
2020年09月05日(土) | 20 | 22 | 20 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 68 | 162 | 146 | 130 | 138 | 138 | 148 | 152 | 152 | 154 | 154 | 154 | 154 | 152 | 156 | 154 | 156 | 158 | 156 | 154 | 132 | 122 | 114 | 118 | 76 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22
2020年09月06日(日) | 18 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 68 | 162 | 144 | 114 | 114 | 110 | 112 | 118 | 114 | 126 | 124 | 126 | 130 | 126 | 136 | 126 | 124 | 116 | 126 | 114 | 112 | 110 | 110 | 112 | 108 | 112 | 110 | 116 | 118 | 112 | 110 | 112 | 100
2020年09月07日(月) | 124 | 104 | 120 | 114 | 108 | 112 | 110 | 110 | 112 | 112 | 108 | 102 | 106 | 110 | 116 | 126 | 128 | 130 | 134 | 140 | 138 | 146 | 150 | 160 | 166 | 148 | 166 | 164 | 166 | 152 | 164 | 152 | 158 | 132 | 136 | 126 | 108 | 98 | 100 | 72 | 26 | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
2020年09月08日(火) | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 | 78 | 174 | 146 | 164 | 166 | 170 | 174 | 176 | 186 | 180 | 188 | 192 | 194 | 198 | 196 | 194 | 196 | 194 | 154 | 74 | 44 | 38 | 36 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 22
2020年09月09日(水) | 24 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 24 | 26 | 30 | 74 | 174 | 156 | 150 | 156 | 146 | 154 | 162 | 176 | 170 | 176 | 182 | 178 | 190 | 190 | 184 | 172 | 158 | 132 | 72 | 42 | 36 | 34 | 32 | 32 | 28 | 26 | 24 | 24 | 22 | 20 | 22 | 20
2020年09月10日(木) | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 28 | 28 | 62 | 188 | 180 | 160 | 164 | 174 | 174 | 180 | 184 | 176 | 174 | 190 | 188 | 188 | 184 | 186 | 186 | 174 | 134 | 68 | 42 | 36 | 36 | 34 | 32 | 30 | 30 | 30 | 26 | 24 | 22 | 20 | 22
2020年09月11日(金) | 20 | 22 | 18 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | 22 | 18 | 20 | 18 | 22 | 26 | 30 | 62 | 194 | 176 | 176 | 178 | 174 | 170 | 172 | 174 | 172 | 176 | 180 | 184 | 182 | 182 | 178 | 162 | 162 | 132 | 68 | 40 | 36 | 36 | 34 | 32 | 32 | 26 | 24 | 24 | 20 | 24 | 20 | 20
2020年09月12日(土) | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 66 | 164 | 136 | 120 | 122 | 124 | 120 | 136 | 148 | 148 | 136 | 126 | 140 | 144 | 130 | 134 | 144 | 120 | 98 | 42 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 22 | 18
2020年09月13日(日) | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 22 | 64 | 154 | 126 | 112 | 110 | 110 | 112 | 122 | 124 | 122 | 124 | 134 | 136 | 134 | 138 | 136 | 140 | 136 | 106 | 44 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20
2020年09月14日(月) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 24 | 26 | 38 | 72 | 180 | 158 | 156 | 156 | 160 | 158 | 168 | 170 | 170 | 166 | 176 | 176 | 182 | 180 | 182 | 182 | 184 | 144 | 68 | 46 | 38 | 36 | 36 | 36 | 34 | 32 | 28 | 24 | 22 | 22 | 20 | 22
2020年09月15日(火) | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 30 | 30 | 68 | 188 | 176 | 166 | 164 | 172 | 172 | 180 | 194 | 188 | 184 | 194 | 198 | 196 | 194 | 208 | 194 | 200 | 156 | 74 | 52 | 50 | 48 | 42 | 36 | 32 | 30 | 30 | 28 | 26 | 22 | 20 | 22
2020年09月16日(水) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 26 | 30 | 38 | 52 | 56 | 62 | 62 | 64 | 62 | 62 | 62 | 60 | 54 | 64 | 62 | 62 | 62 | 66 | 62 | 60 | 58 | 50 | 44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 30 | 32 | 28 | 28 | 24 | 24 | 24 | 22
2020年09月17日(木) | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 28 | 28 | 42 | 54 | 60 | 64 | 168 | 194 | 176 | 158 | 152 | 144 | 156 | 168 | 170 | 174 | 176 | 182 | 172 | 166 | 134 | 68 | 46 | 38 | 42 | 36 | 30 | 32 | 28 | 26 | 26 | 22 | 22 | 22 | 20
2020年09月18日(金) | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 26 | 26 | 36 | 52 | 64 | 64 | 132 | 208 | 176 | 156 | 152 | 146 | 144 | 144 | 138 | 138 | 138 | 142 | 136 | 136 | 116 | 64 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 30 | 28 | 24 | 26 | 24 | 22 | 24 | 20
2020年09月19日(土) | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 24 | 22 | 24 | 26 | 24 | 22 | 24 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 18 | 22 | 20
2020年09月20日(日) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20
2020年09月21日(月) | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 24 | 32 | 34 | 30 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 24 | 30 | 24 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20
2020年09月22日(火) | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 24 | 22 | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 24 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20
2020年09月23日(水) | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 | 34 | 48 | 50 | 54 | 56 | 54 | 54 | 54 | 56 | 50 | 46 | 52 | 52 | 52 | 50 | 52 | 54 | 56 | 54 | 52 | 42 | 38 | 38 | 34 | 32 | 30 | 30 | 28 | 26 | 26 | 22 | 22 | 22
2020年09月24日(木) | 20 | 24 | 22 | 24 | 20 | 24 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 36 | 48 | 54 | 54 | 60 | 56 | 58 | 62 | 58 | 52 | 54 | 56 | 54 | 52 | 54 | 50 | 52 | 50 | 52 | 48 | 42 | 34 | 34 | 34 | 36 | 30 | 30 | 26 | 24 | 24 | 22 | 20 | 22
2020年09月25日(金) | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 28 | 26 | 36 | 46 | 52 | 56 | 58 | 56 | 56 | 54 | 54 | 50 | 50 | 56 | 52 | 58 | 58 | 54 | 54 | 50 | 52 | 44 | 42 | 36 | 36 | 32 | 30 | 28 | 28 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 20
2020年09月26日(土) | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | 18 | 22 | 18 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | 24 | 26 | 24 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 22
2020年09月27日(日) | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20
2020年09月28日(月) | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 28 | 36 | 42 | 44 | 54 | 54 | 54 | 54 | 52 | 52 | 52 | 50 | 46 | 58 | 56 | 52 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 50 | 42 | 38 | 36 | 34 | 34 | 28 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 | 22
2020年09月29日(火) | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 26 | 26 | 36 | 48 | 48 | 54 | 58 | 58 | 58 | 60 | 58 | 52 | 52 | 58 | 56 | 60 | 60 | 58 | 56 | 58 | 56 | 52 | 44 | 40 | 36 | 34 | 32 | 30 | 30 | 26 | 28 | 22 | 22 | 24 | 22
2020年09月30日(水) | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 26 | 28 | 36 | 46 | 50 | 52 | 56 | 56 | 54 | 56 | 54 | 46 | 46 | 50 | 52 | 56 | 58 | 58 | 56 | 54 | 50 | 46 | 40 | 34 | 36 | 32 | 30 | 28 | 24 | 22 | 22 | 20 | 18 | 20 | 18

## 10 (hidden)
熊本県 様 ご使用実績
お客さま番号 | 300000151401 | [13 empty] | ※kWについては、以下の算定式により算定したものであり、実際の最大需要電力(DM)とは異なります。 | [13 empty] | 単純合計 |  | 19378
ご契約種別 | 業務用電力Ａ | [13 empty] | [算定式] 30分kWh × 2 | [13 empty] | 月間使用電力量 |  | 9689
日 付 | time axis 0.020833 to 1899-12-31
2020年10月01日(木) | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 22 | 24 | 28 | 34 | 46 | 52 | 58 | 60 | 54 | 56 | 54 | 52 | 48 | 52 | 60 | 56 | 56 | 52 | 52 | 50 | 52 | 50 | 48 | 42 | 36 | 34 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 24 | 20 | 20 | 20 | 18
2020年10月02日(金) | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 26 | 30 | 36 | 46 | 50 | 50 | 54 | 52 | 54 | 52 | 52 | 48 | 46 | 54 | 54 | 54 | 50 | 52 | 50 | 54 | 54 | 48 | 40 | 36 | 32 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22
2020年10月03日(土) | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 24 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 20 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18
2020年10月04日(日) | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 24 | 22 | 24 | 20 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | 26 | 24 | 22 | 24 | 26 | 24 | 24 | 22 | 24 | 22 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 22
2020年10月05日(月) | 18 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 22 | 26 | 34 | 40 | 52 | 58 | 56 | 56 | 56 | 58 | 56 | 54 | 50 | 52 | 56 | 54 | 56 | 58 | 58 | 56 | 52 | 50 | 48 | 42 | 36 | 34 | 32 | 28 | 28 | 26 | 26 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22
2020年10月06日(火) | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 18 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 26 | 28 | 36 | 48 | 52 | 58 | 56 | 54 | 52 | 54 | 56 | 50 | 50 | 84 | 90 | 88 | 84 | 86 | 88 | 84 | 86 | 54 | 44 | 40 | 38 | 36 | 36 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 22
2020年10月07日(水) | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 28 | 32 | 36 | 50 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 50 | 54 | 48 | 58 | 52 | 52 | 54 | 54 | 52 | 52 | 50 | 48 | 42 | 36 | 32 | 32 | 30 | 30 | 26 | 26 | 24 | 24 | 20 | 22 | 22
2020年10月08日(木) | 20 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 36 | 48 | 54 | 54 | 54 | 56 | 52 | 56 | 54 | 48 | 48 | 54 | 52 | 48 | 48 | 50 | 48 | 48 | 48 | 46 | 38 | 34 | 34 | 34 | 30 | 30 | 28 | 24 | 24 | 20 | 18 | 22 | 18
2020年10月09日(金) | 18 | 20 | 22 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 22 | 26 | 28 | 34 | 46 | 52 | 52 | 56 | 54 | 52 | 54 | 52 | 48 | 46 | 54 | 54 | 54 | 48 | 52 | 50 | 50 | 48 | 46 | 40 | 34 | 36 | 34 | 30 | 30 | 30 | 20 | 22 | 20 | 18 | 22 | 18
2020年10月10日(土) | 20 | 22 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 22 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 24 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 22
2020年10月11日(日) | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 24 | 20 | 24 | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20
2020年10月12日(月) | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 22 | 24 | 36 | 40 | 48 | 54 | 56 | 50 | 50 | 54 | 54 | 54 | 48 | 48 | 58 | 52 | 54 | 52 | 54 | 52 | 52 | 52 | 46 | 40 | 36 | 34 | 32 | 30 | 30 | 28 | 24 | 24 | 24 | 20 | 22 | 22
2020年10月13日(火) | 20 | 20 | 22 | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 | 22 | 20 | 22 | 18 | 22 | 26 | 26 | 36 | 48 | 54 | 54 | 56 | 58 | 52 | 54 | 54 | 46 | 50 | 56 | 58 | 56 | 54 | 54 | 54 | 56 | 52 | 50 | 44 | 38 | 36 | 34 | 34 | 30 | 30 | 26 | 26 | 24 | 22 | 22 | 20
2020年10月14日(水) | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 24 | 28 | 30 | 38 | 50 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 52 | 52 | 48 | 48 | 54 | 52 | 56 | 54 | 54 | 58 | 52 | 54 | 48 | 40 | 36 | 32 | 32 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 | 24 | 22
2020年10月15日(木) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 26 | 30 | 36 | 48 | 54 | 56 | 60 | 58 | 70 | 88 | 84 | 78 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 62 | 50 | 46 | 42 | 36 | 34 | 34 | 32 | 30 | 28 | 24 | 24 | 20 | 22 | 20 | 18
2020年10月16日(金) | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 46 | 44 | 52 | 50 | 50 | 48 | 50 | 48 | 44 | 42 | 48 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 46 | 46 | 40 | 32 | 32 | 30 | 28 | 28 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 22 | 22
2020年10月17日(土) | 22 | 20 | 22 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 24 | 20 | 24 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20
2020年10月18日(日) | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18
2020年10月19日(月) | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 22 | 24 | 36 | 38 | 44 | 52 | 54 | 56 | 56 | 54 | 54 | 52 | 46 | 42 | 50 | 46 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 42 | 36 | 34 | 32 | 30 | 30 | 26 | 26 | 24 | 22 | 22 | 20 | 22
2020年10月20日(火) | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 28 | 30 | 38 | 48 | 54 | 56 | 54 | 52 | 52 | 56 | 54 | 48 | 48 | 56 | 54 | 52 | 54 | 52 | 54 | 56 | 56 | 52 | 48 | 38 | 38 | 34 | 34 | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 | 26 | 24 | 22
2020年10月21日(水) | 22 | 24 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 24 | 30 | 28 | 40 | 48 | 54 | 54 | 54 | 52 | 52 | 52 | 54 | 46 | 50 | 54 | 56 | 52 | 54 | 52 | 50 | 52 | 52 | 50 | 42 | 36 | 34 | 34 | 32 | 28 | 28 | 26 | 28 | 24 | 22 | 22 | 22
2020年10月22日(木) | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 28 | 28 | 38 | 50 | 54 | 56 | 58 | 56 | 52 | 56 | 54 | 50 | 52 | 56 | 56 | 54 | 56 | 52 | 54 | 50 | 52 | 48 | 40 | 34 | 36 | 32 | 32 | 32 | 28 | 26 | 24 | 24 | 22 | 20 | 22
2020年10月23日(金) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 28 | 30 | 34 | 46 | 52 | 50 | 48 | 52 | 48 | 52 | 54 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 44 | 48 | 46 | 48 | 44 | 36 | 34 | 30 | 28 | 28 | 24 | 24 | 22 | 20 | 22 | 18 | 18 | 20
2020年10月24日(土) | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 24 | 20 | 22 | 20 | 22 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18
2020年10月25日(日) | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18
2020年10月26日(月) | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 24 | 36 | 42 | 48 | 50 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 46 | 44 | 52 | 50 | 52 | 50 | 52 | 52 | 50 | 50 | 48 | 42 | 36 | 34 | 34 | 32 | 30 | 30 | 26 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20
2020年10月27日(火) | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 28 | 30 | 38 | 50 | 56 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 54 | 54 | 52 | 50 | 48 | 42 | 42 | 36 | 36 | 34 | 32 | 30 | 26 | 26 | 24 | 22 | 22
2020年10月28日(水) | 24 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 24 | 20 | 24 | 22 | 22 | 24 | 22 | 32 | 30 | 40 | 52 | 56 | 56 | 56 | 54 | 52 | 52 | 56 | 48 | 46 | 52 | 50 | 54 | 52 | 52 | 54 | 52 | 52 | 50 | 44 | 40 | 36 | 34 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 24 | 22 | 22
2020年10月29日(木) | 20 | 24 | 24 | 22 | 24 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 28 | 30 | 40 | 48 | 52 | 52 | 52 | 50 | 52 | 52 | 50 | 44 | 48 | 56 | 52 | 52 | 52 | 50 | 54 | 52 | 50 | 46 | 40 | 34 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | 24 | 22 | 24 | 20 | 20 | 20
2020年10月30日(金) | 20 | 22 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 | 36 | 44 | 48 | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 | 42 | 48 | 52 | 52 | 52 | 48 | 50 | 48 | 50 | 46 | 46 | 38 | 30 | 28 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20
2020年10月31日(土) | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 24 | 24 | 22 | 20 | 22 | 20 | 24 | 24 | 22 | 24 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20

## 11 (hidden)
熊本県 様 ご使用実績
お客さま番号 | 300000151401 | [13 empty] | ※kWについては、以下の算定式により算定したものであり、実際の最大需要電力(DM)とは異なります。 | [13 empty] | 単純合計 |  | 15032
ご契約種別 | 業務用電力Ａ | [13 empty] | [算定式] 30分kWh × 2 | [13 empty] | 月間使用電力量 |  | 7516
日 付 | time axis 0.020833 to 1899-12-31
2020年11月01日(日) | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20
2020年11月02日(月) | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 26 | 36 | 40 | 48 | 48 | 48 | 52 | 48 | 48 | 50 | 54 | 46 | 42 | 50 | 50 | 48 | 48 | 50 | 48 | 50 | 48 | 46 | 38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 22
2020年11月03日(火) | 20 | 22 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 28 | 20 | 28 | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 24 | 20 | 24 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20
2020年11月04日(水) | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 22 | 24 | 26 | 36 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 48 | 54 | 50 | 46 | 44 | 50 | 48 | 46 | 48 | 48 | 46 | 48 | 46 | 44 | 38 | 34 | 34 | 32 | 30 | 26 | 24 | 24 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20
2020年11月05日(木) | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 26 | 28 | 42 | 48 | 48 | 64 | 62 | 56 | 54 | 54 | 50 | 50 | 42 | 54 | 54 | 52 | 50 | 52 | 50 | 46 | 48 | 48 | 38 | 34 | 30 | 32 | 30 | 30 | 26 | 26 | 22 | 20 | 20 | 18 | 20
2020年11月06日(金) | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 26 | 28 | 38 | 48 | 50 | 56 | 54 | 54 | 52 | 52 | 52 | 44 | 46 | 50 | 48 | 50 | 46 | 48 | 52 | 48 | 48 | 46 | 38 | 32 | 30 | 30 | 28 | 26 | 28 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 18
2020年11月07日(土) | 20 | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 24 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20
2020年11月08日(日) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 24 | 22 | 24 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18
2020年11月09日(月) | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 26 | 36 | 44 | 50 | 52 | 56 | 50 | 54 | 52 | 54 | 54 | 48 | 48 | 50 | 46 | 50 | 48 | 48 | 48 | 52 | 48 | 44 | 40 | 32 | 32 | 32 | 30 | 28 | 26 | 26 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20
2020年11月10日(火) | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 28 | 30 | 40 | 50 | 48 | 52 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 50 | 48 | 54 | 52 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 46 | 44 | 42 | 34 | 32 | 34 | 28 | 26 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 | 22
2020年11月11日(水) | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 24 | 28 | 40 | 48 | 46 | 46 | 50 | 48 | 50 | 62 | 54 | 48 | 48 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 52 | 54 | 48 | 44 | 38 | 32 | 30 | 30 | 26 | 24 | 26 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20
2020年11月12日(木) | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 22 | 24 | 30 | 42 | 48 | 50 | 52 | 50 | 52 | 50 | 54 | 50 | 46 | 46 | 50 | 48 | 46 | 44 | 46 | 48 | 48 | 48 | 46 | 44 | 36 | 30 | 28 | 30 | 28 | 24 | 24 | 24 | 20 | 22 | 20 | 20
2020年11月13日(金) | 20 | 24 | 22 | 20 | 22 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 24 | 28 | 40 | 48 | 46 | 50 | 56 | 56 | 52 | 54 | 54 | 48 | 46 | 50 | 48 | 48 | 48 | 50 | 48 | 48 | 50 | 46 | 42 | 36 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 22
2020年11月14日(土) | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 24 | 22 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | 20
2020年11月15日(日) | 22 | 20 | 22 | 18 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18
2020年11月16日(月) | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 | 36 | 42 | 50 | 54 | 58 | 54 | 54 | 54 | 52 | 52 | 44 | 48 | 50 | 52 | 48 | 50 | 50 | 48 | 50 | 48 | 48 | 40 | 34 | 32 | 28 | 28 | 26 | 28 | 24 | 24 | 24 | 20 | 22 | 20
2020年11月17日(火) | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 22 | 18 | 20 | 22 | 28 | 28 | 38 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 52 | 52 | 56 | 46 | 50 | 54 | 56 | 52 | 54 | 52 | 54 | 52 | 52 | 46 | 42 | 34 | 36 | 30 | 30 | 28 | 28 | 26 | 24 | 26 | 22 | 22 | 22
2020年11月18日(水) | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 40 | 48 | 50 | 52 | 50 | 52 | 54 | 50 | 52 | 46 | 46 | 52 | 50 | 50 | 50 | 48 | 46 | 50 | 48 | 44 | 42 | 34 | 34 | 34 | 28 | 28 | 28 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 18
2020年11月19日(木) | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 22 | 26 | 26 | 38 | 46 | 50 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 48 | 46 | 54 | 54 | 52 | 54 | 52 | 52 | 48 | 50 | 48 | 40 | 36 | 34 | 32 | 34 | 32 | 28 | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 | 24
2020年11月20日(金) | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 26 | 26 | 34 | 46 | 50 | 52 | 50 | 52 | 50 | 50 | 52 | 44 | 46 | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 42 | 38 | 32 | 30 | 28 | 28 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 22 | 20 | 20
2020年11月21日(土) | 20 | 22 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 24 | 24 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20
2020年11月22日(日) | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 20 | 22 | 22 | 26 | 24 | 26 | 22 | 20 | 22 | 24 | 20 | 24 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20
2020年11月23日(月) | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 24 | 32 | 32 | 24 | 20 | 22 | 24 | 20 | 22 | 24 | 22 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20
2020年11月24日(火) | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 24 | 28 | 36 | 46 | 54 | 52 | 54 | 56 | 54 | 58 | 58 | 48 | 44 | 52 | 50 | 48 | 48 | 50 | 50 | 48 | 50 | 46 | 42 | 38 | 36 | 34 | 32 | 32 | 30 | 26 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20
2020年11月25日(水) | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 | 30 | 40 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 54 | 52 | 46 | 46 | 52 | 50 | 48 | 46 | 48 | 50 | 48 | 48 | 44 | 40 | 34 | 30 | 30 | 28 | 24 | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18
2020年11月26日(木) | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 26 | 28 | 38 | 48 | 48 | 54 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 48 | 46 | 50 | 50 | 54 | 52 | 54 | 48 | 50 | 48 | 48 | 40 | 36 | 32 | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22
2020年11月27日(金) | 20 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 | 28 | 40 | 50 | 48 | 54 | 50 | 48 | 52 | 56 | 50 | 46 | 48 | 52 | 50 | 52 | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 | 44 | 38 | 36 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20
2020年11月28日(土) | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 24 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
2020年11月29日(日) | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
2020年11月30日(月) | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 24 | 38 | 48 | 54 | 62 | 76 | 70 | 56 | 54 | 58 | 60 | 48 | 48 | 144 | 206 | 184 | 164 | 164 | 164 | 174 | 144 | 78 | 50 | 44 | 38 | 36 | 32 | 30 | 28 | 28 | 26 | 22 | 22 | 24 | 22

## 12 (hidden)
熊本県 様 ご使用実績
お客さま番号 | 300000151401 | [13 empty] | ※kWについては、以下の算定式により算定したものであり、実際の最大需要電力(DM)とは異なります。 | [13 empty] | 単純合計 |  | 45204
ご契約種別 | 業務用電力Ａ | [13 empty] | [算定式] 30分kWh × 2 | [13 empty] | 月間使用電力量 |  | 22602
日 付 | time axis 0.020833 to 1899-12-31
2020年12月01日(火) | 22 | 22 | 24 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 32 | 74 | 218 | 194 | 192 | 188 | 190 | 170 | 164 | 160 | 144 | 142 | 142 | 138 | 128 | 132 | 126 | 130 | 132 | 114 | 62 | 42 | 40 | 36 | 42 | 42 | 32 | 30 | 30 | 28 | 24 | 24 | 22 | 24
2020年12月02日(水) | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 30 | 30 | 74 | 192 | 192 | 186 | 166 | 156 | 148 | 154 | 144 | 144 | 134 | 128 | 126 | 124 | 122 | 124 | 124 | 126 | 116 | 62 | 46 | 38 | 32 | 32 | 32 | 26 | 28 | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 22
2020年12月03日(木) | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 30 | 48 | 190 | 196 | 188 | 170 | 156 | 148 | 146 | 148 | 134 | 130 | 126 | 124 | 120 | 120 | 118 | 126 | 126 | 114 | 66 | 46 | 38 | 36 | 36 | 34 | 30 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 | 22 | 22
2020年12月04日(金) | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 28 | 32 | 72 | 202 | 192 | 180 | 174 | 156 | 152 | 158 | 152 | 142 | 130 | 144 | 134 | 120 | 124 | 126 | 122 | 124 | 112 | 60 | 44 | 36 | 34 | 32 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22
2020年12月05日(土) | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 20 | 22 | 18 | 22 | 20 | 26 | 28 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | 20 | 24 | 22 | 24 | 20 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20
2020年12月06日(日) | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 24 | 24 | 22 | 24 | 22 | 20 | 24 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 18 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18
2020年12月07日(月) | 18 | 22 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 28 | 38 | 122 | 212 | 208 | 192 | 174 | 160 | 152 | 148 | 146 | 130 | 128 | 134 | 124 | 122 | 116 | 112 | 114 | 118 | 110 | 60 | 42 | 34 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 24 | 24 | 22 | 20 | 22
2020年12月08日(火) | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 28 | 28 | 70 | 198 | 180 | 168 | 156 | 152 | 150 | 152 | 162 | 144 | 152 | 152 | 138 | 136 | 130 | 130 | 126 | 130 | 122 | 64 | 44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 26 | 28 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22
2020年12月09日(水) | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 22 | 18 | 22 | 26 | 34 | 70 | 196 | 190 | 178 | 178 | 170 | 162 | 156 | 160 | 144 | 142 | 142 | 138 | 138 | 136 | 132 | 126 | 130 | 118 | 62 | 44 | 42 | 36 | 32 | 30 | 28 | 26 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 22
2020年12月10日(木) | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 22 | 26 | 28 | 74 | 200 | 190 | 178 | 168 | 154 | 152 | 152 | 148 | 140 | 130 | 134 | 138 | 126 | 122 | 124 | 124 | 128 | 126 | 120 | 108 | 100 | 78 | 36 | 32 | 30 | 30 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24
2020年12月11日(金) | 20 | 24 | 22 | 24 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 32 | 76 | 196 | 188 | 170 | 160 | 146 | 144 | 136 | 140 | 132 | 126 | 134 | 134 | 128 | 126 | 126 | 126 | 128 | 128 | 122 | 120 | 106 | 112 | 106 | 84 | 34 | 26 | 24 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20
2020年12月12日(土) | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 | 26 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 24 | 26 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20
2020年12月13日(日) | 18 | 22 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 24 | 24 | 24 | 26 | 24 | 26 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 24 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20
2020年12月14日(月) | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 26 | 36 | 138 | 218 | 208 | 204 | 198 | 182 | 174 | 172 | 170 | 166 | 162 | 164 | 164 | 158 | 150 | 148 | 150 | 156 | 156 | 150 | 140 | 142 | 138 | 128 | 88 | 36 | 28 | 26 | 28 | 22 | 22 | 20 | 22
2020年12月15日(火) | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 28 | 32 | 72 | 220 | 214 | 206 | 204 | 202 | 206 | 198 | 194 | 182 | 180 | 186 | 186 | 180 | 184 | 176 | 174 | 180 | 176 | 174 | 170 | 158 | 154 | 156 | 102 | 38 | 30 | 28 | 26 | 28 | 24 | 20 | 22
2020年12月16日(水) | 20 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 | 22 | 20 | 28 | 30 | 70 | 208 | 234 | 220 | 212 | 212 | 212 | 212 | 202 | 192 | 180 | 180 | 184 | 174 | 170 | 176 | 172 | 176 | 180 | 176 | 172 | 174 | 160 | 152 | 102 | 40 | 32 | 30 | 30 | 28 | 26 | 22 | 20
2020年12月17日(木) | 20 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 28 | 34 | 72 | 212 | 222 | 202 | 202 | 204 | 200 | 196 | 200 | 186 | 170 | 186 | 178 | 166 | 158 | 160 | 158 | 156 | 162 | 154 | 150 | 148 | 148 | 148 | 98 | 38 | 34 | 28 | 28 | 24 | 22 | 22 | 20
2020年12月18日(金) | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 20 | 28 | 28 | 74 | 212 | 234 | 224 | 220 | 202 | 208 | 208 | 198 | 198 | 176 | 170 | 162 | 162 | 158 | 160 | 164 | 162 | 166 | 152 | 150 | 142 | 136 | 136 | 94 | 34 | 28 | 30 | 28 | 24 | 26 | 22 | 24
2020年12月19日(土) | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20
2020年12月20日(日) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 32 | 28 | 28 | 24 | 26 | 24 | 24 | 22 | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 24 | 22 | 20 | 24 | 22 | 20 | 22 | 20
2020年12月21日(月) | 22 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 38 | 132 | 218 | 254 | 236 | 226 | 210 | 222 | 208 | 218 | 206 | 198 | 190 | 182 | 182 | 164 | 162 | 164 | 170 | 162 | 160 | 154 | 146 | 146 | 142 | 94 | 36 | 30 | 26 | 28 | 24 | 22 | 22 | 20
2020年12月22日(火) | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 28 | 38 | 76 | 214 | 230 | 202 | 208 | 206 | 202 | 190 | 176 | 172 | 170 | 160 | 158 | 150 | 160 | 158 | 156 | 152 | 154 | 144 | 144 | 138 | 134 | 138 | 92 | 34 | 30 | 28 | 28 | 24 | 20 | 22 | 20
2020年12月23日(水) | 18 | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 28 | 30 | 74 | 210 | 228 | 234 | 228 | 198 | 172 | 170 | 162 | 150 | 148 | 148 | 142 | 142 | 138 | 146 | 150 | 154 | 146 | 138 | 142 | 134 | 126 | 130 | 88 | 34 | 28 | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20
2020年12月24日(木) | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 22 | 18 | 26 | 34 | 80 | 184 | 198 | 186 | 184 | 174 | 170 | 168 | 176 | 160 | 156 | 158 | 156 | 168 | 166 | 164 | 166 | 156 | 150 | 154 | 140 | 132 | 126 | 128 | 94 | 34 | 30 | 28 | 28 | 24 | 24 | 24 | 24
2020年12月25日(金) | 20 | 22 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 22 | 20 | 28 | 30 | 84 | 194 | 210 | 206 | 194 | 188 | 184 | 186 | 182 | 176 | 166 | 166 | 162 | 160 | 160 | 160 | 160 | 162 | 164 | 160 | 162 | 166 | 142 | 156 | 106 | 44 | 28 | 26 | 24 | 24 | 22 | 20 | 18
2020年12月26日(土) | 20 | 22 | 20 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 20 | 64 | 178 | 190 | 190 | 188 | 170 | 154 | 150 | 142 | 138 | 132 | 128 | 124 | 126 | 116 | 116 | 110 | 110 | 112 | 110 | 114 | 112 | 120 | 136 | 84 | 28 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
2020年12月27日(日) | 24 | 22 | 20 | 24 | 22 | 24 | 20 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 66 | 172 | 178 | 170 | 158 | 170 | 168 | 150 | 146 | 146 | 138 | 136 | 140 | 134 | 134 | 128 | 126 | 132 | 132 | 130 | 130 | 128 | 122 | 124 | 82 | 22 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18
2020年12月28日(月) | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 36 | 106 | 172 | 190 | 172 | 166 | 158 | 152 | 146 | 142 | 130 | 124 | 120 | 124 | 120 | 116 | 114 | 118 | 116 | 116 | 112 | 110 | 104 | 104 | 108 | 78 | 30 | 26 | 26 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22
2020年12月29日(火) | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 24 | 24 | 68 | 162 | 170 | 170 | 152 | 144 | 138 | 132 | 122 | 110 | 102 | 98 | 96 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 98 | 98 | 104 | 100 | 96 | 96 | 78 | 26 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18
2020年12月30日(水) | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 26 | 22 | 66 | 154 | 172 | 172 | 158 | 154 | 154 | 154 | 158 | 152 | 146 | 142 | 134 | 140 | 138 | 136 | 136 | 148 | 156 | 154 | 156 | 154 | 148 | 150 | 88 | 28 | 22 | 24 | 26 | 24 | 28 | 30 | 28
2020年12月31日(木) | 28 | 30 | 28 | 26 | 28 | 26 | 26 | 28 | 24 | 28 | 28 | 26 | 30 | 32 | 32 | 68 | 192 | 212 | 202 | 194 | 186 | 186 | 176 | 184 | 178 | 170 | 172 | 172 | 158 | 162 | 146 | 146 | 148 | 150 | 150 | 150 | 158 | 160 | 156 | 90 | 30 | 22 | 24 | 20 | 22 | 20 | 18 | 22

## 1 (hidden)
熊本県 様 ご使用実績
お客さま番号 | 300000151401 | [13 empty] | ※kWについては、以下の算定式により算定したものであり、実際の最大需要電力(DM)とは異なります。 | [13 empty] | 単純合計 |  | 59982
ご契約種別 | 業務用電力Ａ | [13 empty] | [算定式] 30分kWh × 2 | [13 empty] | 月間使用電力量 |  | 29991
日 付 | time axis 0.020833 to 1899-12-31
2021年01月01日(金) | 20 | 20 | 22 | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 | 22 | 20 | 24 | 24 | 64 | 182 | 196 | 170 | 178 | 168 | 170 | 172 | 170 | 168 | 160 | 152 | 148 | 146 | 144 | 138 | 132 | 130 | 128 | 126 | 142 | 134 | 136 | 134 | 84 | 26 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20
2021年01月02日(土) | 18 | 22 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 62 | 170 | 180 | 168 | 170 | 170 | 168 | 164 | 160 | 160 | 158 | 154 | 154 | 156 | 148 | 146 | 144 | 148 | 144 | 146 | 144 | 142 | 140 | 142 | 86 | 24 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 18 | 20
2021年01月03日(日) | 20 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 62 | 182 | 200 | 182 | 202 | 170 | 174 | 170 | 158 | 152 | 148 | 140 | 130 | 128 | 124 | 122 | 122 | 120 | 122 | 116 | 130 | 130 | 140 | 148 | 92 | 30 | 24 | 22 | 22 | 24 | 22 | 20 | 24
2021年01月04日(月) | 22 | 24 | 22 | 22 | 30 | 28 | 26 | 32 | 38 | 34 | 32 | 26 | 28 | 38 | 46 | 96 | 222 | 236 | 212 | 208 | 208 | 202 | 190 | 186 | 168 | 158 | 158 | 152 | 150 | 150 | 148 | 146 | 148 | 148 | 146 | 140 | 132 | 130 | 128 | 90 | 32 | 28 | 24 | 26 | 20 | 20 | 18 | 20
2021年01月05日(火) | 18 | 22 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 28 | 32 | 82 | 200 | 218 | 222 | 216 | 204 | 188 | 190 | 188 | 180 | 174 | 174 | 172 | 168 | 166 | 164 | 168 | 168 | 166 | 154 | 150 | 144 | 142 | 138 | 94 | 32 | 28 | 26 | 28 | 26 | 22 | 20 | 20
2021年01月06日(水) | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 28 | 30 | 80 | 202 | 214 | 202 | 202 | 202 | 198 | 200 | 210 | 198 | 186 | 192 | 198 | 190 | 188 | 186 | 188 | 196 | 188 | 176 | 170 | 164 | 162 | 156 | 96 | 32 | 26 | 26 | 28 | 20 | 22 | 20 | 22
2021年01月07日(木) | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 28 | 26 | 28 | 26 | 30 | 36 | 80 | 202 | 226 | 222 | 238 | 216 | 226 | 222 | 226 | 216 | 218 | 222 | 210 | 210 | 214 | 212 | 208 | 208 | 206 | 188 | 186 | 182 | 176 | 176 | 100 | 36 | 28 | 28 | 28 | 26 | 22 | 20 | 22
2021年01月08日(金) | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 18 | 22 | 20 | 22 | 26 | 26 | 24 | 30 | 36 | 92 | 236 | 266 | 274 | 248 | 250 | 246 | 258 | 272 | 242 | 240 | 244 | 236 | 230 | 220 | 230 | 212 | 218 | 216 | 204 | 190 | 188 | 186 | 180 | 180 | 168 | 168 | 170 | 94 | 32 | 30 | 32 | 32
2021年01月09日(土) | 30 | 28 | 28 | 30 | 28 | 28 | 26 | 30 | 26 | 30 | 28 | 26 | 30 | 26 | 26 | 72 | 206 | 224 | 224 | 206 | 194 | 198 | 208 | 180 | 172 | 170 | 174 | 170 | 172 | 174 | 174 | 174 | 172 | 174 | 172 | 170 | 164 | 180 | 168 | 168 | 156 | 154 | 164 | 82 | 24 | 22 | 20 | 20
2021年01月10日(日) | 20 | 20 | 22 | 22 | 18 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 24 | 26 | 70 | 198 | 222 | 196 | 188 | 184 | 176 | 168 | 172 | 174 | 174 | 166 | 160 | 150 | 148 | 146 | 148 | 150 | 150 | 152 | 154 | 170 | 162 | 166 | 168 | 156 | 150 | 154 | 82 | 28 | 24 | 22 | 22
2021年01月11日(月) | 24 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 | 26 | 34 | 78 | 204 | 200 | 196 | 208 | 188 | 172 | 172 | 172 | 166 | 166 | 166 | 168 | 166 | 160 | 160 | 162 | 162 | 158 | 154 | 156 | 154 | 154 | 154 | 152 | 148 | 134 | 140 | 80 | 22 | 20 | 20 | 20
2021年01月12日(火) | 20 | 20 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 26 | 30 | 92 | 218 | 214 | 246 | 224 | 208 | 212 | 204 | 208 | 204 | 188 | 194 | 190 | 184 | 180 | 186 | 184 | 182 | 182 | 168 | 160 | 156 | 150 | 146 | 148 | 140 | 132 | 134 | 80 | 28 | 24 | 20 | 20
2021年01月13日(水) | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 20 | 22 | 20 | 30 | 34 | 90 | 216 | 218 | 252 | 228 | 224 | 196 | 198 | 192 | 178 | 170 | 170 | 164 | 172 | 166 | 166 | 168 | 164 | 160 | 152 | 142 | 142 | 140 | 136 | 140 | 128 | 124 | 124 | 82 | 28 | 26 | 24 | 24
2021年01月14日(木) | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 18 | 30 | 30 | 92 | 210 | 208 | 218 | 202 | 186 | 174 | 170 | 160 | 146 | 142 | 140 | 138 | 138 | 132 | 132 | 136 | 136 | 130 | 126 | 118 | 116 | 126 | 134 | 128 | 120 | 110 | 110 | 80 | 28 | 24 | 22 | 24
2021年01月15日(金) | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | 22 | 30 | 30 | 86 | 206 | 204 | 214 | 198 | 180 | 160 | 156 | 152 | 138 | 130 | 134 | 124 | 126 | 124 | 116 | 112 | 112 | 116 | 106 | 104 | 102 | 104 | 100 | 102 | 90 | 90 | 88 | 76 | 32 | 26 | 22 | 22
2021年01月16日(土) | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 62 | 150 | 158 | 144 | 136 | 132 | 128 | 124 | 126 | 116 | 114 | 110 | 108 | 104 | 96 | 96 | 96 | 98 | 98 | 96 | 100 | 104 | 104 | 100 | 84 | 26 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20
2021年01月17日(日) | 20 | 22 | 18 | 22 | 18 | 20 | 22 | 18 | 20 | 22 | 18 | 20 | 22 | 20 | 20 | 68 | 178 | 178 | 180 | 166 | 160 | 152 | 152 | 142 | 140 | 138 | 128 | 130 | 124 | 120 | 122 | 118 | 108 | 114 | 114 | 116 | 118 | 144 | 140 | 90 | 28 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20
2021年01月18日(月) | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 30 | 40 | 96 | 220 | 218 | 222 | 220 | 208 | 194 | 188 | 186 | 166 | 162 | 168 | 168 | 176 | 174 | 176 | 174 | 172 | 162 | 156 | 140 | 144 | 142 | 140 | 96 | 34 | 28 | 28 | 28 | 24 | 24 | 20 | 22
2021年01月19日(火) | 18 | 20 | 18 | 22 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 28 | 32 | 90 | 216 | 208 | 214 | 222 | 204 | 198 | 198 | 196 | 180 | 170 | 170 | 164 | 160 | 164 | 162 | 156 | 150 | 152 | 142 | 138 | 136 | 140 | 138 | 94 | 34 | 30 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20
2021年01月20日(水) | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 28 | 32 | 92 | 224 | 218 | 230 | 216 | 206 | 198 | 184 | 174 | 162 | 150 | 150 | 162 | 144 | 134 | 136 | 134 | 132 | 134 | 128 | 120 | 116 | 120 | 120 | 86 | 32 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20
2021年01月21日(木) | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 28 | 30 | 90 | 222 | 208 | 204 | 192 | 188 | 164 | 158 | 152 | 142 | 128 | 130 | 134 | 130 | 128 | 122 | 120 | 124 | 122 | 118 | 114 | 112 | 108 | 104 | 86 | 34 | 28 | 24 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18
2021年01月22日(金) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 20 | 18 | 24 | 30 | 74 | 168 | 168 | 160 | 156 | 134 | 130 | 126 | 128 | 118 | 104 | 112 | 112 | 110 | 108 | 110 | 110 | 108 | 110 | 102 | 98 | 92 | 92 | 90 | 80 | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22
2021年01月23日(土) | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 22 | 20 | 62 | 130 | 120 | 112 | 108 | 102 | 104 | 104 | 102 | 104 | 98 | 94 | 94 | 94 | 92 | 88 | 88 | 90 | 90 | 90 | 92 | 90 | 72 | 26 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20
2021年01月24日(日) | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 22 | 62 | 144 | 148 | 134 | 126 | 118 | 116 | 106 | 108 | 106 | 106 | 106 | 104 | 104 | 104 | 104 | 102 | 104 | 106 | 104 | 96 | 102 | 80 | 24 | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20
2021年01月25日(月) | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 26 | 38 | 94 | 206 | 210 | 204 | 188 | 182 | 170 | 164 | 166 | 140 | 134 | 136 | 136 | 132 | 128 | 124 | 116 | 112 | 106 | 48 | 40 | 34 | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 | 24 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20
2021年01月26日(火) | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 28 | 28 | 82 | 172 | 172 | 160 | 154 | 150 | 144 | 144 | 144 | 132 | 132 | 136 | 128 | 130 | 128 | 130 | 130 | 128 | 112 | 50 | 42 | 38 | 36 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 24 | 20 | 22 | 22 | 22
2021年01月27日(水) | 20 | 22 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 78 | 168 | 178 | 166 | 160 | 158 | 160 | 146 | 142 | 138 | 138 | 142 | 138 | 138 | 132 | 126 | 126 | 120 | 108 | 46 | 40 | 34 | 30 | 26 | 28 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20
2021年01月28日(木) | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 22 | 26 | 34 | 84 | 182 | 184 | 190 | 190 | 180 | 164 | 160 | 152 | 136 | 132 | 142 | 140 | 132 | 132 | 124 | 122 | 130 | 108 | 44 | 40 | 36 | 32 | 30 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | 18
2021年01月29日(金) | 18 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 22 | 26 | 36 | 88 | 210 | 198 | 204 | 206 | 202 | 188 | 184 | 182 | 180 | 188 | 192 | 188 | 174 | 176 | 174 | 176 | 178 | 132 | 46 | 44 | 36 | 34 | 30 | 32 | 28 | 28 | 26 | 26 | 22 | 24 | 20 | 24
2021年01月30日(土) | 22 | 24 | 18 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 20 | 64 | 192 | 206 | 176 | 170 | 168 | 168 | 152 | 164 | 152 | 140 | 138 | 130 | 130 | 130 | 124 | 116 | 114 | 92 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20
2021年01月31日(日) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 68 | 186 | 182 | 204 | 184 | 166 | 152 | 140 | 138 | 132 | 130 | 122 | 114 | 116 | 104 | 104 | 106 | 102 | 84 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20

## 2 (hidden)
熊本県 様 ご使用実績
お客さま番号 | 300000151401 | [13 empty] | ※kWについては、以下の算定式により算定したものであり、実際の最大需要電力(DM)とは異なります。 | [13 empty] | 単純合計 |  | 50112
ご契約種別 | 業務用電力Ａ | [13 empty] | [算定式] 30分kWh × 2 | [13 empty] | 月間使用電力量 |  | 25056
日 付 | time axis 0.020833 to 1899-12-31
2021年02月01日(月) | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 28 | 36 | 88 | 190 | 196 | 202 | 182 | 168 | 154 | 148 | 148 | 138 | 132 | 138 | 134 | 136 | 128 | 130 | 128 | 126 | 116 | 46 | 40 | 36 | 32 | 34 | 32 | 28 | 32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 18 | 22
2021年02月02日(火) | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 30 | 32 | 82 | 190 | 188 | 176 | 172 | 160 | 158 | 156 | 160 | 144 | 140 | 142 | 138 | 146 | 138 | 146 | 136 | 132 | 116 | 46 | 40 | 40 | 36 | 34 | 32 | 28 | 30 | 28 | 22 | 22 | 24 | 20 | 20
2021年02月03日(水) | 20 | 22 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 20 | 28 | 32 | 96 | 222 | 216 | 216 | 222 | 202 | 186 | 182 | 178 | 164 | 164 | 156 | 152 | 146 | 144 | 148 | 148 | 152 | 120 | 50 | 42 | 36 | 30 | 34 | 30 | 26 | 28 | 30 | 26 | 28 | 24 | 22 | 20
2021年02月04日(木) | 20 | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 28 | 32 | 96 | 222 | 202 | 208 | 202 | 174 | 176 | 176 | 180 | 162 | 160 | 166 | 156 | 148 | 148 | 148 | 148 | 146 | 120 | 52 | 46 | 42 | 38 | 36 | 36 | 38 | 42 | 34 | 28 | 24 | 24 | 22 | 22
2021年02月05日(金) | 20 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 28 | 32 | 96 | 230 | 198 | 242 | 210 | 198 | 182 | 180 | 176 | 166 | 158 | 172 | 162 | 162 | 164 | 164 | 166 | 170 | 130 | 48 | 44 | 38 | 36 | 32 | 34 | 30 | 28 | 28 | 24 | 22 | 22 | 20 | 24
2021年02月06日(土) | 20 | 24 | 22 | 20 | 22 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 70 | 182 | 172 | 158 | 150 | 144 | 142 | 136 | 130 | 132 | 126 | 124 | 116 | 112 | 106 | 100 | 100 | 98 | 82 | 22 | 20 | 20 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20
2021年02月07日(日) | 18 | 22 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 22 | 66 | 182 | 168 | 154 | 142 | 136 | 132 | 122 | 122 | 116 | 100 | 98 | 94 | 92 | 94 | 92 | 94 | 92 | 82 | 20 | 22 | 20 | 18 | 22 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20
2021年02月08日(月) | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 22 | 26 | 36 | 92 | 206 | 206 | 208 | 198 | 192 | 182 | 184 | 182 | 178 | 164 | 156 | 154 | 142 | 148 | 150 | 136 | 136 | 114 | 46 | 42 | 38 | 36 | 38 | 34 | 32 | 30 | 28 | 28 | 24 | 24 | 22 | 20
2021年02月09日(火) | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 28 | 32 | 98 | 230 | 210 | 222 | 226 | 212 | 210 | 192 | 192 | 182 | 170 | 174 | 168 | 162 | 152 | 154 | 144 | 146 | 116 | 44 | 40 | 36 | 34 | 34 | 32 | 34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 24 | 22 | 24
2021年02月10日(水) | 20 | 24 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 22 | 20 | 28 | 32 | 90 | 228 | 198 | 192 | 208 | 196 | 176 | 180 | 172 | 158 | 148 | 154 | 144 | 140 | 136 | 136 | 134 | 132 | 110 | 46 | 38 | 36 | 34 | 36 | 30 | 28 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22
2021年02月11日(木) | 24 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 26 | 24 | 74 | 194 | 172 | 172 | 164 | 162 | 148 | 138 | 134 | 130 | 126 | 122 | 120 | 114 | 116 | 116 | 110 | 114 | 90 | 24 | 20 | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18
2021年02月12日(金) | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 28 | 28 | 80 | 204 | 192 | 186 | 178 | 164 | 158 | 158 | 152 | 142 | 140 | 136 | 132 | 126 | 126 | 124 | 120 | 118 | 108 | 42 | 36 | 34 | 32 | 28 | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 18 | 22
2021年02月13日(土) | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 64 | 154 | 156 | 138 | 132 | 122 | 116 | 110 | 100 | 100 | 98 | 98 | 96 | 94 | 90 | 88 | 86 | 86 | 78 | 22 | 22 | 20 | 24 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20
2021年02月14日(日) | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 60 | 140 | 142 | 124 | 116 | 108 | 96 | 96 | 94 | 90 | 86 | 84 | 84 | 84 | 84 | 82 | 84 | 84 | 78 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18
2021年02月15日(月) | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 26 | 40 | 78 | 158 | 156 | 146 | 140 | 136 | 132 | 136 | 132 | 126 | 120 | 126 | 124 | 126 | 126 | 128 | 126 | 124 | 108 | 48 | 38 | 36 | 34 | 32 | 34 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 18 | 20 | 20
2021年02月16日(火) | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 30 | 32 | 90 | 206 | 204 | 202 | 188 | 174 | 160 | 160 | 158 | 150 | 140 | 144 | 144 | 140 | 130 | 134 | 136 | 134 | 112 | 44 | 40 | 38 | 34 | 34 | 34 | 30 | 30 | 28 | 26 | 24 | 24 | 20 | 20
2021年02月17日(水) | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 28 | 30 | 88 | 212 | 198 | 200 | 202 | 196 | 194 | 196 | 186 | 182 | 174 | 176 | 178 | 172 | 174 | 174 | 168 | 170 | 132 | 46 | 40 | 38 | 32 | 30 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26 | 22
2021年02月18日(木) | 22 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 26 | 34 | 96 | 236 | 208 | 202 | 210 | 210 | 210 | 208 | 210 | 190 | 188 | 202 | 202 | 198 | 194 | 184 | 188 | 184 | 134 | 48 | 44 | 38 | 36 | 34 | 34 | 30 | 30 | 28 | 26 | 24 | 24 | 22 | 24
2021年02月19日(金) | 20 | 24 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | 20 | 22 | 18 | 30 | 32 | 98 | 230 | 214 | 222 | 206 | 202 | 202 | 194 | 186 | 176 | 164 | 166 | 160 | 156 | 156 | 152 | 154 | 156 | 120 | 44 | 42 | 36 | 34 | 34 | 34 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | 24
2021年02月20日(土) | 20 | 24 | 20 | 22 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 72 | 188 | 164 | 164 | 152 | 146 | 140 | 130 | 122 | 116 | 120 | 112 | 108 | 106 | 100 | 100 | 98 | 94 | 80 | 22 | 20 | 22 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20
2021年02月21日(日) | 18 | 18 | 18 | 20 | 16 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 60 | 150 | 148 | 132 | 118 | 112 | 110 | 104 | 100 | 100 | 94 | 92 | 88 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 76 | 24 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20
2021年02月22日(月) | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 28 | 38 | 84 | 162 | 152 | 156 | 148 | 138 | 126 | 122 | 100 | 52 | 46 | 58 | 60 | 52 | 52 | 52 | 52 | 48 | 50 | 42 | 36 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 26 | 28 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20
2021年02月23日(火) | 20 | 22 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 24 | 24 | 66 | 144 | 130 | 118 | 112 | 108 | 102 | 102 | 98 | 90 | 86 | 84 | 84 | 86 | 84 | 84 | 84 | 84 | 74 | 22 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18
2021年02月24日(水) | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 26 | 26 | 84 | 174 | 174 | 162 | 154 | 146 | 144 | 144 | 136 | 132 | 124 | 126 | 130 | 126 | 118 | 114 | 110 | 112 | 104 | 44 | 36 | 34 | 30 | 30 | 28 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18
2021年02月25日(木) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 28 | 28 | 86 | 176 | 176 | 168 | 158 | 148 | 142 | 140 | 128 | 118 | 110 | 120 | 120 | 120 | 110 | 108 | 124 | 114 | 102 | 44 | 36 | 34 | 34 | 36 | 36 | 34 | 32 | 26 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20
2021年02月26日(金) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 26 | 28 | 80 | 164 | 152 | 152 | 146 | 144 | 134 | 146 | 150 | 140 | 136 | 150 | 150 | 144 | 150 | 152 | 150 | 152 | 112 | 48 | 42 | 36 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 24 | 22 | 20 | 22
2021年02月27日(土) | 20 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 20 | 18 | 78 | 164 | 170 | 152 | 138 | 134 | 126 | 124 | 120 | 108 | 110 | 112 | 108 | 102 | 104 | 106 | 104 | 106 | 78 | 24 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20
2021年02月28日(日) | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 76 | 174 | 162 | 148 | 140 | 130 | 120 | 110 | 98 | 96 | 96 | 92 | 90 | 88 | 88 | 84 | 84 | 86 | 70 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18

## 3 (hidden)
熊本県 様 ご使用実績
お客さま番号 | 300000151401 | [13 empty] | ※kWについては、以下の算定式により算定したものであり、実際の最大需要電力(DM)とは異なります。 | [13 empty] | 単純合計 |  | 31420
ご契約種別 | 業務用電力Ａ | [13 empty] | [算定式] 30分kWh × 2 | [13 empty] | 月間使用電力量 |  | 15710
日 付 | time axis 0.020833 to 1899-12-31
2021年03月01日(月) | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 26 | 36 | 96 | 172 | 168 | 152 | 142 | 130 | 126 | 126 | 108 | 52 | 50 | 52 | 52 | 52 | 50 | 50 | 52 | 48 | 50 | 46 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 30 | 28 | 26 | 28 | 24 | 20 | 18 | 22
2021年03月02日(火) | 20 | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 28 | 30 | 90 | 170 | 160 | 152 | 154 | 144 | 140 | 140 | 134 | 134 | 130 | 126 | 128 | 134 | 130 | 124 | 124 | 124 | 98 | 44 | 38 | 36 | 36 | 34 | 32 | 30 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 22
2021年03月03日(水) | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 28 | 28 | 100 | 208 | 202 | 202 | 186 | 182 | 170 | 156 | 156 | 142 | 136 | 132 | 136 | 132 | 128 | 130 | 130 | 130 | 106 | 46 | 40 | 36 | 34 | 30 | 32 | 28 | 30 | 28 | 24 | 22 | 24 | 22 | 20
2021年03月04日(木) | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 28 | 30 | 98 | 196 | 178 | 172 | 170 | 160 | 158 | 156 | 148 | 144 | 128 | 136 | 134 | 128 | 124 | 122 | 124 | 124 | 104 | 46 | 40 | 36 | 36 | 34 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20
2021年03月05日(金) | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 28 | 32 | 80 | 166 | 164 | 152 | 140 | 130 | 126 | 124 | 120 | 116 | 104 | 112 | 110 | 108 | 108 | 102 | 84 | 54 | 52 | 48 | 42 | 36 | 32 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 | 22
2021年03月06日(土) | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 22 | 24 | 20 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 8 | 30 | 32 | 34 | 32 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 28 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18
2021年03月07日(日) | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 16 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 22 | 24 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18
2021年03月08日(月) | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 26 | 38 | 92 | 236 | 188 | 176 | 168 | 160 | 152 | 146 | 146 | 132 | 122 | 128 | 124 | 120 | 124 | 116 | 118 | 116 | 108 | 42 | 36 | 34 | 32 | 34 | 30 | 26 | 28 | 24 | 22 | 22 | 24 | 20 | 20
2021年03月09日(火) | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 22 | 20 | 22 | 22 | 26 | 28 | 90 | 192 | 172 | 166 | 162 | 152 | 150 | 146 | 144 | 126 | 128 | 132 | 124 | 118 | 118 | 118 | 120 | 122 | 104 | 46 | 36 | 36 | 34 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20
2021年03月10日(水) | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 | 88 | 178 | 178 | 168 | 158 | 154 | 142 | 144 | 110 | 48 | 46 | 50 | 52 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 36 | 32 | 32 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 24 | 20 | 22 | 20 | 18
2021年03月11日(木) | 22 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 26 | 28 | 94 | 186 | 174 | 164 | 156 | 138 | 134 | 124 | 108 | 46 | 46 | 52 | 52 | 54 | 50 | 48 | 52 | 50 | 50 | 46 | 36 | 36 | 30 | 32 | 28 | 30 | 28 | 24 | 24 | 24 | 20 | 22 | 18
2021年03月12日(金) | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 26 | 30 | 80 | 152 | 120 | 130 | 124 | 122 | 124 | 124 | 124 | 118 | 118 | 122 | 122 | 122 | 120 | 110 | 84 | 52 | 50 | 44 | 36 | 36 | 32 | 30 | 28 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 18 | 20 | 20
2021年03月13日(土) | 20 | 20 | 18 | 22 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 22 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 24 | 20 | 24 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18
2021年03月14日(日) | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 16 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 18 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20
2021年03月15日(月) | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 24 | 36 | 102 | 222 | 180 | 160 | 150 | 142 | 138 | 132 | 106 | 48 | 52 | 52 | 56 | 50 | 52 | 48 | 50 | 52 | 46 | 44 | 38 | 34 | 32 | 30 | 32 | 28 | 28 | 26 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22
2021年03月16日(火) | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 26 | 28 | 36 | 54 | 50 | 56 | 52 | 52 | 52 | 54 | 52 | 48 | 48 | 56 | 56 | 54 | 54 | 52 | 56 | 54 | 50 | 46 | 38 | 36 | 36 | 36 | 32 | 32 | 30 | 30 | 26 | 26 | 22 | 22 | 20
2021年03月17日(水) | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 26 | 28 | 86 | 168 | 52 | 54 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 44 | 46 | 50 | 50 | 48 | 50 | 48 | 52 | 50 | 48 | 42 | 38 | 34 | 30 | 32 | 28 | 28 | 26 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 20
2021年03月18日(木) | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 28 | 30 | 38 | 48 | 52 | 54 | 50 | 52 | 50 | 50 | 52 | 46 | 42 | 50 | 50 | 48 | 48 | 50 | 48 | 46 | 52 | 46 | 40 | 34 | 34 | 32 | 30 | 30 | 28 | 26 | 24 | 24 | 22 | 20 | 18
2021年03月19日(金) | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 26 | 28 | 38 | 50 | 50 | 52 | 54 | 50 | 52 | 50 | 52 | 50 | 46 | 50 | 50 | 48 | 50 | 52 | 50 | 48 | 50 | 42 | 36 | 36 | 32 | 32 | 28 | 28 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 22 | 18
2021年03月20日(土) | 20 | 22 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | 22 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 22 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18
2021年03月21日(日) | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 20 | 20 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 16
2021年03月22日(月) | 20 | 16 | 20 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 24 | 36 | 48 | 52 | 54 | 56 | 54 | 52 | 50 | 54 | 56 | 48 | 42 | 52 | 48 | 48 | 50 | 48 | 48 | 54 | 48 | 42 | 40 | 34 | 32 | 32 | 30 | 28 | 24 | 26 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18
2021年03月23日(火) | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 20 | 24 | 30 | 40 | 50 | 48 | 50 | 58 | 54 | 56 | 54 | 56 | 48 | 44 | 54 | 52 | 50 | 50 | 52 | 50 | 52 | 50 | 42 | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 22 | 20
2021年03月24日(水) | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 16 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 24 | 28 | 38 | 52 | 52 | 62 | 58 | 56 | 56 | 54 | 58 | 50 | 46 | 50 | 52 | 50 | 52 | 52 | 50 | 48 | 48 | 42 | 36 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 26 | 26 | 22 | 24 | 18 | 20 | 20
2021年03月25日(木) | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 28 | 28 | 42 | 50 | 54 | 52 | 54 | 52 | 54 | 50 | 52 | 44 | 48 | 52 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 48 | 48 | 42 | 36 | 34 | 36 | 32 | 32 | 30 | 28 | 28 | 24 | 24 | 20 | 18 | 20
2021年03月26日(金) | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 24 | 30 | 40 | 52 | 50 | 54 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 46 | 42 | 50 | 50 | 52 | 50 | 50 | 46 | 48 | 48 | 44 | 36 | 36 | 32 | 32 | 30 | 28 | 28 | 26 | 26 | 24 | 22 | 22 | 20
2021年03月27日(土) | 18 | 22 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 24 | 24 | 22 | 26 | 24 | 24 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 22
2021年03月28日(日) | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 20 | 24 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 18 | 22 | 18
2021年03月29日(月) | 20 | 18 | 18 | 20 | 16 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 24 | 36 | 48 | 54 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | 50 | 50 | 44 | 44 | 50 | 48 | 50 | 50 | 46 | 48 | 48 | 48 | 42 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 32 | 28 | 28 | 24 | 24 | 24 | 20
2021年03月30日(火) | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 26 | 28 | 36 | 54 | 48 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 48 | 44 | 44 | 48 | 50 | 52 | 48 | 48 | 48 | 48 | 46 | 44 | 40 | 38 | 38 | 36 | 34 | 32 | 32 | 30 | 28 | 26 | 22 | 22 | 22
2021年03月31日(水) | 20 | 20 | 22 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 26 | 28 | 40 | 50 | 52 | 50 | 52 | 48 | 48 | 48 | 52 | 44 | 46 | 50 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 48 | 44 | 36 | 36 | 34 | 34 | 32 | 30 | 26 | 28 | 24 | 20 | 22 | 22 | 20

## 利用可能時間帯 (hidden)
| 日の出 | 日の入 | 日の出 2時間後 | 日の入 2時間前 | 利用可能時間帯
2022-04-15 | 5:48 | 18:47 | 7:48 | 16:47 | 8:00 | 16:30
2022-05-15 | 5:19 | 19:09 | 7:19 | 17:09 | 7:30 | 17:00
2022-06-15 | 5:09 | 19:27 | 7:09 | 17:27 | 7:30 | 17:00
2022-07-15 | 5:20 | 19:26 | 7:20 | 17:26 | 7:30 | 17:00
2022-08-15 | 5:40 | 19:03 | 7:40 | 17:03 | 8:00 | 17:00
2022-09-15 | 6:00 | 18:24 | 8:00 | 16:24 | 8:00 | 16:00
2022-10-15 | 6:17 | 17:51 | 8:17 | 15:51 | 8:30 | 15:30
2022-11-15 | 6:47 | 17:16 | 8:47 | 15:16 | 9:00 | 15:00
2022-12-15 | 7:12 | 17:12 | 9:12 | 15:12 | 9:30 | 15:00
2023-01-15 | 7:20 | 17:33 | 9:20 | 15:33 | 9:30 | 15:30
2023-02-15 | 7:01 | 18:02 | 9:01 | 16:02 | 9:30 | 16:00
2023-03-15 | 6:28 | 18:25 | 8:28 | 16:25 | 8:30 | 16:00